## A
Uwagi;
kolumna 11 zgodnie z PN-IEC 60364-5-523
kolumna 12,13 i 14 zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 (p.433.2)
|  |  |  | 2 | OBLICZENIA LINII ZASILAJĄCYCH | [6 empty] | kolumna16 zgodnie z PN-IEC 60269-2-1
kolumna17 zgodnie z PN-IEC 60364-4-43 (p.434.3)
Ozna- | [5 empty] | Jb | Jn | J2 | Rodzaj i przekrój | Jz |  | 'Sprawdzenie doboru zabezpieczeń |  | 'Sprawdzenie ochrony przed prądem zwarciowym |  |  | Długość | Spadek | przekrój
czenie | Zasila | Pi | Kz | Pz | cos fi | prąd | pr. znam | prąd zadz | linii | dop.obciąż | kxJz | WARUNEK I | WARUNEK II | wartość | wartosć | WARUNEK III | zastepcza | napięcia | linii
linii | rozdzielnice |  |  |  |  | obciążenia | zabezp. | zabezp. | zasilającej | przewodu |  | Jb<Jn<Jz | J2<1,45Jz | iloczynu | energii | (KxS)^2 > J^2 x t | L | wyliczony | zasil.
- | - | kW | - | kW | - | A | A | A | mm^2 | A | A | A | A | (KxS)^2 | J^2 x t |  | m | % | mm2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Lz S1 | R-G.01;11 | 32 | 0.625 | 20 | 0.93 | 31.1672 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 31.2 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 20 | 0.28935 | 16
Lz S2 | R-D.12; | 6 | 1 | 6 | 0.93 | 9.3502 | 25 | 40 | YKYżo5x6 | 30.1 | 43.645 | 9.4 < 25.0 < 30.1 | 40.0 < 43.6 | 476100 | 4000 | 476100.0 > 4000.0 | 45 | 0.52083 | 6
Lz S3 | R-D.11; | 6 | 1 | 6 | 0.93 | 9.3502 | 25 | 40 | YKYżo5x6 | 30.1 | 43.645 | 9.4 < 25.0 < 30.1 | 40.0 < 43.6 | 476100 | 4000 | 476100.0 > 4000.0 | 70 | 0.81019 | 6
Lz S4 | R-WC.p1 | 4 | 0.75 | 3 | 0.93 | 4.6751 | 25 | 40 | YKYżo5x6 | 30.1 | 43.645 | 4.7 < 25.0 < 30.1 | 40.0 < 43.6 | 476100 | 4000 | 476100.0 > 4000.0 | 55 | 0.31829 | 6
Lz S5 | R-G.02;12; | 29 | 0.58621 | 17 | 0.93 | 26.4921 | 50 | 80 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 26.5 < 50.0 < 56.0 | 80.0 < 81.2 | 3385600 | 13700 | 3385600.0 > 13700.0 | 60 | 0.73785 | 16
Lz S6 | R-G.p2; | 25 | 0.56 | 14 | 0.93 | 21.817 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 21.8 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 45 | 0.45573 | 16
Lz S7 | R-D.01; | 6 | 1 | 6 | 0.93 | 9.3502 | 25 | 40 | YKYżo5x6 | 30.1 | 43.645 | 9.4 < 25.0 < 30.1 | 40.0 < 43.6 | 476100 | 4000 | 476100.0 > 4000.0 | 85 | 0.9838 | 6
Lz S8 | R-G.04; | 24 | 0.54167 | 13 | 0.93 | 20.2587 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 20.3 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 45 | 0.42318 | 16
Lz S9 | R-B.01 | 35 | 0.71429 | 25 | 0.93 | 38.959 | 63 | 100.8 | YKYżo5x25 | 70.7 | 102.515 | 39.0 < 63.0 < 70.7 | 100.8 < 102.5 | 8265625 | 21200 | 8265625.0 > 21200.0 | 25 | 0.28935 | 25
Lz S10 | REZ.
Lz S11 | R-G.p1 | 23 | 0.56522 | 13 | 0.93 | 20.2587 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 20.3 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 10 | 0.094039 | 16
Lz S12 | KP1 | 22 | 0.81818 | 18 | 0.8 | 32.6087 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 32.6 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 45 | 0.58594 | 16
Lz S13 | KP2 | 22 | 0.81818 | 18 | 0.8 | 32.6087 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 32.6 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 50 | 0.65104 | 16
Lz S14 | KP3 | 22 | 0.81818 | 18 | 0.8 | 32.6087 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 32.6 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 90 | 1.1719 | 16
Lz S15 | KP4 | 22 | 0.81818 | 18 | 0.8 | 32.6087 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 32.6 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 85 | 1.1068 | 16
Lz S16 | R-W.p1 | 81 | 0.80247 | 65 | 0.8 | 117.7536 | 160 | 256 | 2xYKYżo5x50 | 214.2 | 310.59 | 117.8 < 160.0 < 214.2 | 256.0 < 310.6 | 132250000 | 185000 | 132250000.0 > 185000.0 | 60 | 0.45139 | 100
Lz S17 | R-AKP.p1;p2; | 15 | 0.66667 | 10 | 0.8 | 18.1159 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 18.1 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 60 | 0.43403 | 16
Lz S18 | R-TSZ.01 | 3 | 0.66667 | 2 | 0.8 | 10.8696 | 32 | 51.2 | YKYżo3x10 | 42 | 60.9 | 10.9 < 32.0 < 42.0 | 51.2 < 60.9 | 1322500 | 5750 | 1322500.0 > 5750.0 | 85 | 1.1888 | 10
Lz S19 | R-G.14; | 34 | 0.58824 | 20 | 0.93 | 31.1672 | 63 | 100.8 | YKYżo5x25 | 70.7 | 102.515 | 31.2 < 63.0 < 70.7 | 100.8 < 102.5 | 8265625 | 9000 | 8265625.0 > 9000.0 | 50 | 0.46296 | 25
Lz S20 | R-PWSt.p1; | 3 | 0.66667 | 2 | 0.93 | 3.1167 | 25 | 40 | YKYżo5x6 | 30.1 | 43.645 | 3.1 < 25.0 < 30.1 | 40.0 < 43.6 | 476100 | 4000 | 476100.0 > 4000.0 | 10 | 0.03858 | 6
| RAZEM | 382 | 0.71728 | 274 | 0.93 | 426.9908
Lz 01 | R-O.p1;p2; | 37 | 0.89189 | 33 | 0.93 | 51.4259 | 63 | 100.8 | YKYżo5x25 | 70.7 | 102.515 | 51.4 < 63.0 < 70.7 | 100.8 < 102.5 | 8265625 | 21200 | 8265625.0 > 21200.0 | 45 | 0.6875 | 25
Lz 02 | R-O.02; | 18 | 0.88889 | 16 | 0.93 | 24.9338 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 24.9 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 55 | 0.63657 | 16
Lz 03 | R-O.12; | 32 | 0.9375 | 30 | 0.93 | 46.7508 | 63 | 100.8 | YKYżo5x25 | 70.7 | 102.515 | 46.8 < 63.0 < 70.7 | 100.8 < 102.5 | 8265625 | 21200 | 8265625.0 > 21200.0 | 60 | 0.83333 | 25
Lz 04 | R-GO.03; | 8 | 0.75 | 6 | 0.93 | 9.3502 | 32 | 51.2 | YKYżo5x10 | 42 | 60.9 | 9.4 < 32.0 < 42.0 | 51.2 < 60.9 | 1322500 | 5750 | 1322500.0 > 5750.0 | 75 | 0.52083 | 10
Lz 05 | R-O.01; | 22 | 0.90909 | 20 | 0.93 | 31.1672 | 63 | 100.8 | YKYżo5x25 | 70.7 | 102.515 | 31.2 < 63.0 < 70.7 | 100.8 < 102.5 | 8265625 | 21200 | 8265625.0 > 21200.0 | 15 | 0.13889 | 25
Lz 06 | R-O.11 | 22 | 0.90909 | 20 | 0.93 | 31.1672 | 63 | 100.8 | YKYżo5x25 | 70.7 | 102.515 | 31.2 < 63.0 < 70.7 | 100.8 < 102.5 | 8265625 | 21200 | 8265625.0 > 21200.0 | 20 | 0.18519 | 25
Lz 07 | R-O.04 | 35 | 0.91429 | 32 | 0.93 | 49.8675 | 63 | 100.8 | YKYżo5x25 | 70.7 | 102.515 | 49.9 < 63.0 < 70.7 | 100.8 < 102.5 | 8265625 | 21200 | 8265625.0 > 21200.0 | 45 | 0.66667 | 25
Lz 08 | R-O.14; | 40 | 0.9 | 36 | 0.93 | 56.101 | 63 | 100.8 | YKYżo5x25 | 70.7 | 102.515 | 56.1 < 63.0 < 70.7 | 100.8 < 102.5 | 8265625 | 21200 | 8265625.0 > 21200.0 | 50 | 0.83333 | 25
Lz 09 | R-OZ.p1 | 3 | 1 | 3 | 0.93 | 4.6751 | 32 | 51.2 | YKYżo5x10 | 42 | 60.9 | 4.7 < 32.0 < 42.0 | 51.2 < 60.9 | 1322500 | 5750 | 1322500.0 > 5750.0 | 10 | 0.034722 | 10
Lz 10 | REZ.
Lz 11 | REZ.
Lz 12 | REZ.
| RAZEM | 217 | 0.90323 | 196 | 0.93 | 305.4387
| Ogółem odb. rezerwow. | 599 | 0.78464 | 470 | 0.93 | 732.4295
Odbiory nierezerwowane
Lz N1 | REZ.
Lz N2 | R-W.p2; | 67 | 0.89552 | 60 | 0.8 | 108.6957 | 160 | 256 | 2xYKYżo5x50 | 214.2 | 310.59 | 108.7 < 160.0 < 214.2 | 256.0 < 310.6 | 132250000 | 185000 | 132250000.0 > 185000.0 | 60 | 0.41667 | 100
Lz N3 | R-W.p3; | 67 | 0.89552 | 60 | 0.8 | 108.6957 | 160 | 256 | 2xYKYżo5x50 | 214.2 | 310.59 | 108.7 < 160.0 < 214.2 | 256.0 < 310.6 | 132250000 | 185000 | 132250000.0 > 185000.0 | 60 | 0.41667 | 100
Lz N4 | REZ. | [17 empty] | 70
Lz N5 | R-NP.p1; | 88 | 0.90909 | 80 | 0.8 | 144.9275 | 200 | 320 | 2xYKYżo5x70 | 274.4 | 397.88 | 144.9 < 200.0 < 274.4 | 320.0 < 397.9 | 259210000 | 302000 | 259210000.0 > 302000.0 | 60 | 0.39683 | 140
Lz N6 | R-NP.p2; | 105 | 0.85714 | 90 | 0.8 | 163.0435 | 200 | 320 | 2xYKYżo5x70 | 274.4 | 397.88 | 163.0 < 200.0 < 274.4 | 320.0 < 397.9 | 259210000 | 302000 | 259210000.0 > 302000.0 | 60 | 0.44643 | 140
Lz N7 | R-PZ.p1; | 21 | 0.7619 | 16 | 0.93 | 24.9338 | 40 | 64 | YKYżo5x16 | 56 | 81.2 | 24.9 < 40.0 < 56.0 | 64.0 < 81.2 | 3385600 | 9000 | 3385600.0 > 9000.0 | 20 | 0.23148 | 16
| RAZEM | 348 | 0.87931 | 306 | 0.93 | 476.8583
Odbiory pożarowe (R-p.poż)
Lz P1 | R-HP.p1; | 4 | 0.75 | 3 | 0.8 | 5.4348 | 32 | 51.2 | NHXH5x10/E90 | 42 | 60.9 | 5.4 < 32.0 < 42.0 | 51.2 < 60.9 | 1322500 | 5750 | 1322500.0 > 5750.0 | 60 | 0.20833 | 10
Lz P2 | CSK.p1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 5.4348 | 16 | 25.6 | NHXH3x4/E90 | 28 | 40.6 | 5.4 < 16.0 < 28.0 | 25.6 < 40.6 | 211600 | 1210 | 211600.0 > 1210.0 | 75 | 1.3112 | 4
Lz P3 | COD.11; COD.12 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 5.4348 | 16 | 25.6 | NHXH3x2,5/E90 NHXH3x2,5/E90 | 18.9 | 27.405 | 5.4 < 16.0 < 18.9 | 25.6 < 27.4 | 82656.25 | 1210 | 82656.3 > 1210.0 | 70 | 1.958 | 2.5
Lz P4 | CSP.01 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 5.4348 | 16 | 25.6 | NHXH3x4/E90 | 28 | 40.6 | 5.4 < 16.0 < 28.0 | 25.6 < 40.6 | 211600 | 1210 | 211600.0 > 1210.0 | 85 | 1.486 | 4
Lz P5 | AD1;AD2 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 5.4348 | 25 | 40 | NHXH3x4/E90 | 28 | 40.6 | 5.4 < 25.0 < 28.0 | 40.0 < 40.6 | 211600 | 1210 | 211600.0 > 1210.0 | 85 | 1.486 | 4
Lz P6 | AD3;AD4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 5.4348 | 25 | 40 | NHXH3x4/E90 | 28 | 40.6 | 5.4 < 25.0 < 28.0 | 40.0 < 40.6 | 211600 | 1210 | 211600.0 > 1210.0 | 50 | 0.87413 | 4
Lz P7 | REZ
Lz P8 | REZ
| RAZEM | 7 | 0.85714 | 6 | 0.8 | 10.8696
| Ogółem dla obiektu | 954 | 0.81971 | 782 | 0.93 | 1218.638