INSTALACJE TELETECHNICZNE
WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Spis treści

Część opisowa

- Przedmiot opracowania

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Podział dokumentacji instalacji telekomunikacyjnych

- Przyłącze kanalizacji teletechnicznej do nowopowstającego budynku

  - Zakres opracowania

  - Przedmiot inwestycji, a środowisko

  - Technologia robót ziemnych liniowych

- Sieć telefoniczno – komputerowa

5.1 zasilacze bezprzerwowe UPS

- Elementy aktywne sieci

  - Założenia funkcjonalne

  - Opis funkcjonalny przełącznika DES 3550

  - Opis funkcjonalny przełącznika DGS 3627

- Konfiguracja centrali telefonicznej

  - Opis funkcjonalny systemu Alcatel OmniPCX Enterprise

  - Oprogramowanie OmniVista 4760 R4.2

  - Oprogramowanie systemowe R8.0

- System ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych

- Dokumentacja powykonawcza

- Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika obiektu

- Zalecenia dla Wykonawcy

- Ciągi instalacyjne – wskazówki montażowe

- Wykaz norm i przepisów

- Zestawienie urządzeń

14.1.	Zestawienie podstawowych materiałów sieci strukturalnej

14.2.	Zestawienie kanałów i puszek podłogowych

14.3.	Zestawienie urządzeń aktywnych sieci strukturalnej

14.4.	Zestawienie urządzeń dla centrali abonenckiej IP

14.5.	Zestawienie urządzeń ochrony i kontroli zbiorów

  - Zasilacze bezprzerwowe UPS

  - Zestawienie podstawowych materiałów do budowy kanalizacji kablowej

Tabela krosowań numer 1- Główne Centrum Dystrybucji pomieszczenie nr –1.08 serwerownia na poziomie piwnic- szafa nr 1

Tabela krosowań numer 2 - Lokalne Centrum Dystrybucji pomieszczenie nr –1.27 na poziomie piwnic – szafa nr 2

Tabela krosowań numer 3 - Lokalne Centrum Dystrybucji pomieszczenie nr –1.25 na poziomie piwnic – szafa nr 3

Część rysunkowa

| numer rysunku | Tytuł | skala | data |
| --- | --- | --- | --- |
| BPT-PW-T-01.00 | Plan Zagospodarowania. Budowa kanalizacji telefonicznej | 1:500 | 07.2008 |
| BPT-PW-T-02.00 | Schemat sieci telefoniczno-komputerowej | -/- | 07.2008 |
| BPT-PW-T-03.00 | Schemat połączeń urządzeń aktywnych sieci LAN | -/- | 07.2008 |
| BPT-PW-T-04.00 | Schemat systemu zabezpieczenia zbiorów | -/- | 07.2008 |
| BPT-PW-T-05.00 | Rzut podziemia. Instalacje telefoniczno-komputerowe | 1:100 | 07.2008 |
| BPT-PW-T-06.00 | Rzut parteru. Instalacje telefoniczno-komputerowe | 1:100 | 07.2008 |
| BPT-PW-T-07.00 | Rzut I piętra. Instalacje telefoniczno-komputerowe | 1:100 | 07.2008 |

## 1.	Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są następujące systemy telekomunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne w nowo powstającej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w zakresie:

a/ budowa kanalizacji kablowej,

b/ sieć telefoniczno-komputerowa w oparciu o sieć zintegrowaną,

c/ elementy aktywne sieci komputerowej,

d/ konfiguracja centrali abonenckiej,

e/ system ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych,

Powyższe systemy zaprojektowano jako docelowe dla projektowanego budynku.

Integralną częścią opracowania jest przedmiar robót i kosztorys inwestorski zawierający prace instalacyjno - montażowe w powyższym zakresie (osobne teczki).

## 2.	Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami do infrastruktury miejskiej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewidencyjny 151 i 152 w obrębie 21 położonych w rejonie ulic Jerozolimskiej, Zamkowej, M. Curie – Skłodowskiej i Starowarszawskiej.

W zakres zamierzenia wchodzą: budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej z garażem podziemnym na 50 stanowisk postojowych i wbudowaną stacją trafo, przyłącza do infrastruktury miejskiej, zagospodarowanie terenu w kwartale ulic Jerozolimskiej, Zamkowej, M. Curie – Skłodowskiej i Starowarszawskiej, przebudowa ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Starowarszawskiej, miejsca postojowe w liniach rozgraniczających ul. Zamkową oraz wyeksponowanie fundamentów klasztoru.

Budynek ma jedną kondygnację podziemną i dwie kondygnacje nadziemne.

Budynek zawiera strefę ZL-I  kategorii zagrożenia ludzi.

## 3.	Podział dokumentacji instalacji telekomunikacyjnych

Przyjęto następujący podział projektów wykonawczych obejmujących instalacje telekomunikacyjne dla nowo projektowanej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim:

- Tom T101 – Instalacja sygnalizacji alarmowania pożarowego

- Tom T102 – Instalacje telekomunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne,

- Tom T103 – Systemy ochrony

- Tom T104 – Instalacje telekomunikacyjne. Specyfikacja techniczna Nr ST/0228/T

- Tom T105 – Automatyka budynku

- Tom T106 – Automatyka budynku. Specyfikacja techniczna Nr ST/0228/AU

## Przyłącze kanalizacji teletechnicznej do nowopowstającego budynku

## 4.1.	Zakres opracowania

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem do nowo powstającego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim została zaprojektowana budowa przyłącza kanalizacji telekomunikacyjnej łączącej nowy budynek z istniejącą kanalizacją kablową.

Od istniejącej studni nr 1 (rysunek BPT-PW-T-01-00) zaprojektowano budowę 10,5 m kanalizacji jednootworowej ze studnią SKR-1 do nowego budynku .

Zakres opracowania obejmuje:

- budowa kanalizacji kablowej jednootworowej na długości 			10,5 m

- montaż studni SKR-1								1 sztuka

- uszczelnienie gazo i wodoszczelne wprowadzenia do budynku 		1 sztuka

Inwestor przed zasiedleniem budynku wystąpi do wybranego przez siebie operatora ( np. TPSA) o warunki podłączenia do jego sieci. Wybrany operator doprowadzi linie kablową w projektowanej kanalizacji do nowego budynku.

## 4.2.	Przedmiot inwestycji a środowisko

Realizacja sieci powoduje ograniczenie w użytkowaniu terenu w zakresie zbliżeń i skrzyżowań 
z infrastrukturą techniczną wg ustaleń normy nr ZN-96/TP S.A.-004.

Funkcjonowanie sieci nie wymaga obsługi przez teren, za wyjątkiem dostępu do niej z istniejącej infrastruktury drogowej dla celów utrzymaniowych.

Sieć telekomunikacyjna nie oddziałuje na środowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

## 4.3.	Technologia robót ziemnych liniowych

Prace ziemne związane z realizacją obiektu budowlanego wykonywane będą jako wykop otwarty wykonywany ręcznie w terenie zawierającym urządzenia podziemne lub ich strefy ochronne.

Kanalizacja telekomunikacyjna będzie ułożona na rzędnej -0,8 / -0,7 m (dolna rzędna / górna rzędna od poziomu otaczającego terenu w stanie docelowym) na podsypce piaskowej.

Teren przywrócony zostanie do stanu pierwotnego, z uwzględnieniem kolejności zasypywania wykopu w sposób przywracający stan istniejący. Nadmiar urobku powinien być wywieziony 
w miejsce uzgodnione z Urzędem Miejskim.

Kanalizacja kablowa wykonana będzie z rur PCW 110/3. Na skrzyżowaniu z co, gazem i pod drogą projektowaną kanalizację zabezpieczyć rurami typu RS 133/4,5.

Kable energetyczne w miejscach skrzyżowania z projektowaną kanalizacją kablową zabezpieczyć rurami dwudzielnymi AROT:

- A 110 PS – kable NN,

- A160 PS – kable SN i WN.

W studniach kablowych wszystkie otwory projektowanej kanalizacji kablowej uszczelnić.

Wszystkie prace związane z budową kanalizacji telekomunikacyjnej prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Inwestora, stosując się do przepisów BHP.

Wszystkie projektowane studnie kablowe wyposażyć w dodatkowe metalowe pokrywy zabezpieczające przed ingerencją osób nieuprawnionych, zamykane zamkiem systemowym firmy ABLOY według wytycznych Użytkownika.

## Sieć telefoniczno – komputerowa

W nowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zaprojektowana została sieć strukturalna w maksymalnie otwarty i elastyczny sposób, zgodnie z międzynarodowymi normami i tendencjami światowymi. Tak zaprojektowana sieć, pozwala na dołączenie do niej dowolnych elementów aktywnych sieci, a także zapewnia możliwość zastosowania do pracy dowolnego oprogramowania sieciowego.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim sieć pasywna wykonana zostanie w oparciu o elementy pasywne i kable miedziane UTP kat. 5e wg normy klasa D  ISO/IEC 11801 : 2002 – Informatoin technology – Generic Cabling for Customer Premises, normy TIA/EIA –568-B.2-1- Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 5e Cabling, normy EN 50173: 2002 Informatoin Technology – Generic cabling Systems oraz normy PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 1, wymagania ogólne.

Złącza światłowodowe w punktach koncentracji powinny być wykonane w standardzie SC/SC 
i wykonane zgodnie z normą ZN-96 TPSA-007.

Kabel światłowodowy jednomodowy powinien spełniać standard normy ZN-96 TPSA-005,
a wielomodowy powinien spełniać standard  ANSI/TIA/EIA-568A oraz normy PN-EN 50173-1:2004.

Okablowanie zostało zaprojektowane w oparciu o jednolity system elementów pasywnych firmy C&C Partners Krone, posiadający kompletne rozwiązania techniczne. Wszystkie elementy użyte 
w okablowaniu muszą być firmy C&C Partners Krone. Firma, która będzie wykonywała instalacje sieci strukturalnej musi być Certyfikowanym Instalatorem KRONE. Na wykonane okablowanie musi być udzielona minimum 20 letnia gwarancja. W trakcie trwania 20-letniej gwarancji nie będzie wymagane przeprowadzenie żadnych dodatkowych testów. Inwestor nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z certyfikacją systemu ani okresem 20-letniej gwarancji.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zaprojektowano system okablowania strukturalnego umożliwiający dystrybucję usług teleinformatycznych.

W piwnicy zlokalizowano:

  - w pomieszczeniu nr –1.08 w serwerowni Główne Centrum Dystrybucji –szafa nr 1

  - w pomieszczeniu –1.27 pomieszczenie teletechniczne  Lokalne Centrum Dystrybucji - szafa nr 2

  - w pomieszczeniu –1.25 pomieszczenie teletechniczne  Lokalne Centrum Dystrybucji – szafa nr 3

Ogółem w nowo powstającym budynku zaprojektowano 167 punktów dostępu w konfiguracji 
2 gniazda UTP RJ45 kat. 5e. W budynku zaprojektowano 334 gniazd UTP RJ45 kat. 5e.

W piwnicy zaprojektowano 15 punktów dostępu: z tego 10 punktów podłączonych jest do szafy nr 1, jeden do szafy nr 2 i 4 do szafy nr 3.

Na poziomie parteru zaprojektowano 88 punktów dostępu: z tego 25 punktów podłączonych jest do szafy nr 1, 40 do szafy nr 2 i 23 do szafy nr 3.

Na poziomie I piętra zaprojektowano 64 punkty dostępu: z tego 15 punktów podłączonych jest do szafy nr 1, 31 do szafy nr 2 i 18 do szafy nr 3.

Do szafy nr 1 sprowadzone zostaną kable od 50 punktów dostępu, do szafy nr 2 sprowadzone zostaną kable od 72 punktów dostępu oraz szafy nr 3 od 45 punktów dostępu. Okablowanie poziome do gniazdek RJ45 wykonane zostanie kablem typu UTP 4x2x0,5 kat. 5e.

W Głównym Centrum Dystrybucji w pomieszczeniu serwerowni na poziomie piwnic nr –1.08 zainstalowana zostanie szafa 19” 42U 800x800 nr 1 dla okablowania pasywnego, elementów aktywnych sieci oraz dla serwera komunikacyjnego do centrali telefonicznej.

Szafa nr 1 wyposażona zostanie w organizer pionowy do prowadzenia kabli, panel zasilający 1,5U, półkę ruchomą, półkę stałą, cokół z możliwością poziomowania, półkę z klawiaturą z tracbalelem, panel wentylacyjny oraz dodatkowo w:

- 5 patch-paneli 24xRJ45 UTP kat. 5e,

- 6 paneli wieszakowych 1U,

- 1 patch-panel 50xRJ45 kat.3

- Blok łączówkowy z łączówkami LSA-PLUS i odgromnikami.

- 2 patch-panele światłowodowe 12xSC,

- 2 szuflady zapasu,

- przełącznik DGS 3627 mający 20 portów 1000 Base-T oraz 4 porty Combo 1000-T/SEF i 3 porty opcjonalnie moduł 10Gb,

- przełącznik DES 3550 mający 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45), 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) i opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s

- serwer komunikacyjny,

- zasilacz 5kVA o czasie podtrzymania 11 min dla 80% obciążenia.

Zagospodarowanie szafy przedstawiono na rysunku numer BPT-PW-T-02.00.

W Lokalnym Centrum Dystrybucji  w pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie piwnic nr –1.27 zainstalowana zostanie szafa 19” 42U 800x800 nr 2 dla okablowania pasywnego, elementów aktywnych sieci .

Szafa nr 2 wyposażona zostanie w organizer pionowy do prowadzenia kabli, panel zasilający 1,5U, półkę ruchomą, półkę stałą, cokół z możliwością poziomowania, półkę z klawiaturą z tracbalelem, panel wentylacyjny oraz dodatkowo w:

- 6 patch-paneli 24xRJ45 UTP kat. 5e,

- 6 paneli wieszakowych 1U,

- 1 patch-panel światłowodowy 12xSC,

- 1 szufladę zapasu,

- przełącznik DGS 3627 mający 20 portów 1000 Base-T oraz 4 porty Combo 1000-T/SEF i 3 porty opcjonalnie moduł 10Gb,

- przełącznik DES 3550 mający 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45), 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) i opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s,

- zasilacz 2kVA o czasie podtrzymania 14 min dla 80% obciążenia.

Zagospodarowanie szafy przedstawiono na rysunku numer BPT-PW-T-02.00.

W Lokalnym Centrum Dystrybucji  w pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie piwnic nr –1.25 zainstalowana zostanie szafa 19” 42U 800x800 nr 3 dla okablowania pasywnego, elementów aktywnych sieci .

Szafa nr 3 wyposażona zostanie w organizer pionowy do prowadzenia kabli, panel zasilający 1,5U, półkę ruchomą, półkę stałą, cokół z możliwością poziomowania, półkę z klawiaturą z tracbalelem, panel wentylacyjny oraz dodatkowo w:

- 4 patch-paneli 24xRJ45 UTP kat. 5e,

- 4 paneli wieszakowych 1U,

- 1 patch-panel światłowodowy 12xSC,

- 1 szufladę zapasu,

- przełącznik DGS 3627 mający 20 portów 1000 Base-T oraz 4 porty Combo 1000-T/SEF i 3 porty opcjonalnie moduł 10Gb,

- przełącznik DES 3550 mający 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45), 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) i opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s,

- zasilacz 2kVA o czasie podtrzymania 14 min dla 80% obciążenia

Zagospodarowanie szafy przedstawiono na rysunku numer BPT-PW-T-02.00.

Lokalne Centra Dystrybucji w pomieszczeniu –1.25 i –1.27 połączone zostaną z serwerownią z Głównym Centrum Dystrybucji kablem światłowodowym ZW-NXOTKtd 6G układanym na drabince kablowej w rurze ochronnej RKLGn23. Kabel światłowodowy zakończony zostanie na patch-panelach światłowodowych 12xSC.

Do Głównego Centrum Dystrybucji  w serwerowni doprowadzony zostanie kabel YTKSY 21x2x0,5 od złącza zlokalizowanego obok pomieszczenia nr -1.25. Do złącza doprowadzona zostanie linia kablowa przez operatora sieci wybranego przez Inwestora.

W pomieszczeniach biblioteki oraz niektórych pomieszczeniach biurowych punktów dostępu umieszczone zostały w puszkach podłogowych, a instalacja poprowadzona  została w kanałach podłogowych. Na rysunkach numer BPT-PW-T-05.00 do numeru BPT-PW-T-07.00  pokazano lokalizację punków dostępu oraz trasę prowadzenia kabli, kanałów podłogowych i drabinek kablowych.

Uwaga:

Przejścia kabli i przewodów wszystkich sieci przez ściany, stropy i granice stref  pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą bezrozpuszczalnikowej, endotermicznej powłoki „ Promastop-Coating” przepusty ognioochronne EI 60 i EI 120, w zależności od odporności ogniowej elementów budowlanych zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

  - 5.1	Zasilacze bezprzerwowe UPS

W nowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim w Głównym Centrum Dystrybucji w pomieszczeniu nr –1.08 na poziomie piwnic zaprojektowano w szafie teledacyjnej zainstalowanie UPS o mocy 5kVA  oraz w Lokalnych Centrach Dystrybucji zaprojektowano w szafie teledacyjnej zainstalowanie UPS o mocy 2kVA o czasie podtrzymania 14 min dla 100% obciążenia.

Zasilacz UPS 5kVA zbudowany jest z niezależnych, połączonych równolegle kart mocy, dzięki czemu użytkownik może dobrać konfigurację zasilacza do swoich potrzeb, zarówno teraz jak i w przyszłości. Może też użyć jednego zasilacza do rozbudowy innego zasilacza. Zaprojektowano 4 moduły (karty mocy) połączone równolegle po max 1,25kVA każdy razem stanowiące 5kVA. UPS wyposażony jest w standardowe baterie umieszczone w jego obudowie na czas podtrzymania 11 min dla 80% obciążenia.

Zaprojektowany UPS cechuje:

- Redundancja – równoległa architektura wewnętrzna zasilacza, umożliwiająca zastosowanie nadmiarowych modułów powoduje , że w razie uszkodzenia któregoś modułu zostaje on odseparowany a jego pracę przejmują pozostałe moduły,

- Skalowalność- elementy zestawu są na tyle małe, że z łatwością i dużą precyzją można` dobrać konfigurację zasilacza do potrzeb użytkownika,

- Niezawodność – przy odpowiednim doborze konfiguracji zasilacza użytkownik uzyska dużą niezawodność systemu,

- Prosty serwis – w razie ewentualnego uszkodzenia lub konserwacji zasilacza, serwis sprowadza się do szybkiej wymiany karty mocy lub modułu bateryjnego bezpośrednio u użytkownika.

## 6.	Elementy aktywne sieci

W nowym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zaprojektowano dwa Lokalne Centra Dystrybucji oraz jedno Główne Centrum Dystrybucji.

  - 6.1	Założenia funkcjonalne

W Głównym Centrum Dystrybucji i Lokalnych Centrach Dystrybucji zaprojektowano przełącznik DGS 3627 mający 20 portów 1000 Base-T oraz 4 porty Combo 1000-T/SEF i 3 porty opcjonalnie moduł 10Gb oraz przełącznik DES 3550 mający 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45), 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) i opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s,

Zaproponowane urządzenia zapewniają wysoką wydajność przełączania, są przystosowane do pracy z największymi prędkościami dzięki możliwości połączenia przełączników kablami światłowodowymi co gwarantuje prędkość przesyłu danych między nimi z prędkością do 10Gbps. Jednocześnie nie wykluczone jest wykorzystanie tradycyjnej skrętki i uzyskanie prędkości 1Gbps pomiędzy przełącznikami koncentrującymi.

Proponowane urządzenia oferują usługi rozszerzonego zarządzania jakością (QoS), dzięki czemu zapewniają szybką i bezpieczną transmisję nie tylko danych ale również głosu lub transmisji video poprzez sieć LAN.

Zarządzanie proponowanymi urządzeniami może odbywać się na różne sposoby – w zależności od preferencji administratora w trybie tekstowym lub graficznym, zarówno lokalnie jak i zdalnie.

6.2	Opis funkcjonalny przełącznika DES 3550

Przełącznik wydziałowy Warstwy 2 ma znacznie rozszerzone funkcje zarządzania, które umożliwiają dokładny podział na segmenty i kontrolę na najwyższym poziomie. Technologia SIM pozwala na tworzenie wirtualnych wież przez 2 porty gigabitowe Combo na kable typu skrętka i zarządzanie 32 podłączonymi przełącznikami przez jeden adres IP niezależnie od rodzaju kabla, szybkości lub odległości urządzeń od siebie. Ponadto możliwe jest skonfigurowanie 255 sieci VLAN. Funkcje zabezpieczeń (obsługa ACL), które pozwalają administratorowi szybko i bezpiecznie identyfikować wszystkie podłączone urządzenia i przypisywać prawa, dają urządzeniu możliwości typowe najczęściej tylko dla zapory. Wszystkie zasoby sieci LAN są tak rozdzielone, aby umożliwić optymalne działanie zastosowań multimedialnych, np. VoIP.

DES-3550 ma wszystkie bez wyjątku właściwości przełącznika wieżowego, a zarazem elastyczność najwyższego poziomu, ponieważ dzięki protokołowi Single IP Management umożliwia zarządzanie różnymi urządzeniami w ramach jednej grupy logicznej. Użytkownicy przestają być przywiązani do jednego modelu. Przełącznik dysponuje 48 na stałe wbudowanymi portami kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay, co umożliwia ekonomiczne połączenie w sieć dużej liczby stacji roboczych. Ponadto urządzenie ma 2 porty gigabitowe Combo 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45), które zamiennie można wyposażyć w moduły Mini GBIC LX/SX. Te porty gigabitowe zapewniają niezawodne połączenie z serwerem, siecią szkieletową lub dalszymi przełącznikami.

Produkt objęty jest usługą serwisową NDR, zapewniającą wymianę uszkodzonego urządzenia już Następnego Dnia Roboczego oraz Dożywotnią Ograniczoną Gwarancją D-Linka, czyli pełnym wsparciem gwarancyjnym przez cały okres cyklu produkcyjnego produktu oraz dodatkowo przez pięć lat od wycofania go z produkcji.

Specyfikacja techniczna

- 48 portów kabli typu skrętka 10/100 Mb/s NWay (RJ-45)

- 2 porty kabli typu skrętka Combo 10/100/1000 Mb/s NWay (RJ-45) / opcjonalnie gniazdo modułu światłowodowego Mini GBIC (SFP) 1000 Mb/s

- Sieci VLAN 802.1Q, sieci VLAN wykorzystujące porty

- Trunking portów zgodnie ze standardem 802.3ad - maksymalnie 8 portów na łącze (trunk), maksymalnie 6 łączy (trunk) na urządzenie

- Gwarantowanie jakości usługi, Warstwa 2, Warstwa 4

- Kontrola dostępu dla wielu warstw

- Uwierzytelnienie TACACS+ i Radius (obsługa serwera RADIUS będzie dostępna po aktualizacji oprogramowania wbudowanego)

- Single IP Management

- Maksymalnie 32 urządzenia w wirtualnej wieży

- Zarządzanie SNMP v1, v2c, v3, za pomocą przeglądarki internetowej i wiersza polecenia (CLI)

- Opcjonalny nadmiarowy zewnętrzny zasilacz

- Integracja SIMTM (Single IP Management) różnych modeli przełączników w jedną wieżę wirtualną

- Matryca przełączająca 13,6 Gb "bez blokowania"

- Wbudowane porty gigabitowe łączy nadrzędnych na kable typu skrętka z opcją modułu Mini-GBIC (SFP)

- Sterowanie szerokością pasma w każdym porcie, protokół drzewa częściowego Rapid STA dla nadmiarowych połączeń sieciowych.

6.3	Opis funkcjonalny przełącznika DGS 3627

Przełączniki serii DGS-3627 to gigabitowe przełączniki warstwy 3 z możliwością obsadzenia modułów 10Gb/s przeznaczone do zastosowania w rdzeniu sieci.

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja portów:

- 20 x 1000Base-T

- 4 x Combo 1000Base-T / SFP

- 3 x opcjonalny moduł 10Gb

Funkcjonalności warstwy drugiej

- IGMP snooping v1, v2, v3

- 1K grup IGMP snooping

- 64 statycznych adresów multicastowych

- MLD snooping

- 1K grup MLD snooping

- 64 statycznych adresów multicastowych

- Spanning Tree

- 802.1D STP

- 802.1w RSTP

- 802.1s MSTP

- STP Loopback detection

- filtrowanie BPDU filtering per port i per device

- 802.3ad Link Aggregation

- do 32 grup na urządzenie

- do  8 portów gigabitowych lub do 2 portów 10-gigabitowych w grupie

- Port mirroring

- tryb 1-do-1

- tryb wiele-do-1

- tryb ACL

- Trunking w ramach stosu

VLAN

- 802.1Q

- 802.1v

- maksymalnie 4K grup VLAN

- maksymalnie 4K statycznych grup VLAN

- maksymalnie 255 dynamicznych grup VLAN

- VLAN ID od 1 do 4094

- GVRP

- Double VLAN

- Guest VLAN

Funkcjonalność L3

- L3 routing

- L3 forwarding

- Floating Static Route

- IPv4 Floating Static Route

- IPv6 Floating Static Route

- Routing na bazie polis

- RIP v1, v2

- RIPng (IPv6) *

- OSPF v2

- OSPF Passive Interface

- OSPF NSSA (Not So Stubby Area)

- OSPF Equal Cost Route *

- do 64 interfejsów IP

- wiele interfejsów IP na VLAN (do 5)

- Multi Path Routing

- VRRP

- IGMP v1, v2, v3

- DVMRP v3

- PIM DM for IPv4

- PIM SM for IPv4 *

- duplikowanie Multicastu (do 32 VLANów na port)

QoS (Quality of Service)

- kontrola przepustowości per port (skok co 64Kb/s)

- kontrola przepustowości per flow (skok co 64Kb/s)

- 8 kolejek priorytetów 802.1p

- CoS na bazie:
Switch port
VLAN ID
802.1p Priority Queues
MAC address
IPv4/v6 address
DSCP
Protocol type
IPv6 traffic class
IPv6 flow label
TCP/UDP port
User-defined packet content

ACL (Access Control List)

- do 8 profili

- do 1792 reguł

- ACL na bazie:
Switch port
VLAN ID
802.1p Priority Queues
MAC address
IPv4/v6 address
DSCP
Protocol type
IPv6 traffic class
IPv6 flow label
TCP/UDP port
User-defined packet content
Time (time-based ACL)
CPU interface filtering

Bezpieczeństwo

- RADIUS authentication for management access (RFC 2138, 2139)

- TACACS+ authentication for management access (RFC 1492)

- SSH v2

- SSL v3

- Port security (up to 16 MAC addresses per port)

- 802.1x port-based/MAC-based access control

- Web-based Access Control

- MAC-based Access Control

- Broadcast/Multicast Storm Control (minimum granularity of 1 packet per second)

- Traffic segmentation

- IP-MAC binding (up to 500 entries per device)

- IP-MAC-Port binding (up to 500 entries per device) supporting ARP and ACL modes

- D-Link Safeguard Engine

Zarządzanie

- Single IP Management v1.6

- Web-based GUI

- CLI

- Web GUI traffic monitoring

- Web MAC address browsing

- Telnet server

- Telnet client

- TFTP client

- SNMP v1, v2c, v3

- SNMP trap on MAC notification

- RMON v1, v2

- sFlow*

- BootP/DHCP client

- DHCP auto-configuration

- DHCP relay option 82

- System log

- Trap/Alarm/Log Severity Control

- Dual Image

- Dual Configuration

- Flash file system

- Port description

- CPU monitoring via web, CLI, SNMP

Schemat połączeń urządzeń w sieci przedstawia rysunek nr BPT-PW-T-03.00.

Firma dostarczająca elementy aktywne sieci powinna przewidzieć następujące warunki gwarancji 
i serwisu minimum 3 lata gwarancji na dostarczony sprzęt.

Firma dostarczająca elementy aktywne sieci powinna przewidzieć szkolenie dla 4 osób. Szkolenie powinno obejmować zakres podstawowy oraz kurs dodatkowy dla zaawansowanych. Szkolenie powinno być zorganizowane przez autoryzowanych i certyfikowanych przedstawicieli producentów urządzeń aktywnych sieci.

## 7.	Konfiguracja centrali telefonicznej

W Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim Celem zaprojektowano system

telekomunikacyjny telefonii IP w oparciu o Alcatel – Lucent OmniPCX Communication Server.

Zaproponowany  system zapewnia wysoką jakość rozmów głosowych przy możliwie najmniejszym obciążeniu sieci LAN. Oprogramowanie zarządzające bazujące na interfejsach graficznych pozwala na łatwe zarządzenie systemem telekomunikacyjnym zarówno od strony technicznej – jakość połączeń, stan urządzeń jak i administracyjnej – zarządzanie użytkownikami, ewidencja czasu/kosztów rozmów.

7.1	Opis funkcjonalny systemu Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise jest zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym dla średnich i dużych przedsiębiorstw. System ten łączy tradycyjną telefonią z telefonią internetową oraz rozwiązaniami multimedialnymi.

Dostarcza on bardzo szeroki zestaw aplikacji komunikacyjnych takich jak Web softphone, osobisty asystent czy zunifikowane powiadamianie o pozostawionych wiadomościach. Oparty na jednej platformie programowej, Alcatel Omni PCX Enterprise otwarty jest na wiele systemów operacyjnych. Jest to bardzo wydajny serwer komunikacyjny dostarczający bardzo szeroką gamę usług. Podstawowe cechy

Zunifikowane aplikacje komunikacyjne umożliwiają dostęp do wszystkich usług z dowolnej lokalizacji, poprzez dowolne wyposażenie (tj. GPRS, telefony przenośne, telefony analogowe oraz cyfrowe, przeglądarki Web, terminale PDA itd.). Web softphone umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym dając dostęp do firmowych książek teleadresowych, systemów powiadamiania, poczty głosowej, trzeciej generacji aplikacji CRM/ERP itd. Aplikacje zunifikowanego powiadamiania oraz osobistego asystenta w prosty sposób dają dostęp do pozostawionych wiadomości w dowolnym momencie i z dowolnego miejsca, umożliwiają kierowanie połączeń oraz pokazują stan wyposażenia i dostępnych funkcji w systemie przy pomocy dowolnego wyposażenia. Alcatel Omni PCX Enterprise daje możliwość komunikowania się z klientami przy pomocy różnych metod takich jak faks, e-mail, konferencje internetowe itd. Bardzo mocny serwer komunikacyjny zainstalowany na standardowym sprzęcie daje bardzo efektowne, stabilne i bardzo ergonomiczne narzędzie pracy. Otwarty, elastyczny system oparty na niezależnej infrastrukturze pozwala na zintegrowanie wszystkich istniejących zasobów IT oraz daje możliwość stopniowego rozwoju w indywidualnym tempie. Zestandaryzowane rozwiązanie dopasowane do wielooddziałowej, rozproszonej organizacji, pozwala na dostarczenie w każdym miejscu, w tym we wszystkich oddziałach firmy oraz zdalnym

pracownikom, pełnej gamy usług. Podstawowe zalety Łatwy do wdrożenia, zarządzania i utrzymania. Niższe koszty przedsiębiorstwa: szybka i prosta dyslokacja, niższe koszty wdrożeń nowych aplikacji, niższe rachunki telefoniczne dzięki wykorzystaniu VoIP, podniesiona wydajność.

użytkowników. Dzięki dostępności wszystkich usług dla wszystkich pracowników we wszystkich lokalizacjach podnosi się produktywność i jakość kontaktów z klientami. Chroni w dużych i średnich przedsiębiorstwach inwestycje IT. Umożliwia gładką migrację po wszelkich multimedialnych aplikacjach komunikacyjnych, niezależnie od istniejącej sieci i infrastruktury IT. Dostarcza średnim przedsiębiorstwom taką samą zaawansowaną technologię jak dużym nie wymuszając stosowania dedykowanych, zaawansowanych technicznie urządzeń ani zatrudniania specjalistycznej kadry.

7.2	Oprogramowanie OmniVista 4760 R4.2

Oprogramowanie OmniVista służące do zarządzania systemem telekomunikacyjnym

pozwala na łatwy dostęp poprzez interfejs WWW do wszystkich funkcji  administracyjnych. Schemat organizacji systemu, monitorowanie jego działania włączając koszty połączeń, wybrane numery, natężenie ruchu, jakość połączeń VIP – wszystkie te elementy są przedstawione w formie graficznej, przyjaznej dla użytkownika. Oprócz predefiniowanych raportów, zarządzający systemem może samodzielnie tworzyć raporty oparte o konta użytkowników czy właściwości połączeń według wymagań swojej organizacji.

Dodatkowo OmniVista w czasie rzeczywistym pozwala na śledzenie stanu sieci na automatycznie tworzonej mapie topologii sieci jednocześnie dając dostęp do konfiguracji urządzeń w niej występujących. Wszelkie zdarzenia wymagające uwagi osób zarządzających systemem oprócz prezentowania w formie graficznej, mogą być  raportowane via email. Dane dostępne online z OminVista mogą być w łatwy sposób eksportowane na zewnątrz, w postaci plików tekstowych, w celu wykorzystania ich w zewnętrznych aplikacjach.

7.3	Oprogramowanie systemowe R8.0

Oprogramowanie systemowe dla Alcatel – Lucent Communication Server zapewnia

Obsługę protokołów VoIP oraz mechanizmy kompresji głosu G711 i G723.1 wykorzystywanych w transporcie usług głosowych przy wykorzystywaniu sieci LAN.  Stosowana kompresja zapewnia maksymalną jakość rozmów głosowych przy jak najmniejszym obciążeniu sieci.

Zaproponowano Aparaty serii IP Fast Ethernet, które zapewniają integrację łączności IP z łącznością telefoniczną Dodatkowo, terminale obsługują nieskończoną gamę funkcjonalności, włączając obsługę aplikacji biznesowych bazujących na przeglądarkach obsługujących technologię XML. Wszystkie telefony tej serii wyposażone są w głośnik pozwalający na prowadzenie rozmów bez użycia rąk, przyciski szybkiego dostępu do najczęściej wykorzystywanych funkcji (ponowny wybór numeru, dostęp do książki telefonicznej, poczty głosowej itp.) oraz przyciski nawigacyjne ułatwiające korzystanie z telefonu.

## 8.	System ochrony i kontroli zbiorów bibliotecznych

Projektuje się zainstalowanie elektronicznego systemu przeciwkradzieżowego działającego w technologii elektromagnetycznej i rozbudowanego o system kontroli i zarządzania w technologii radiowej RFID.

Umożliwia to znaczne usprawnienie procesów wypożyczania i kontroli zbiorów bibliotecznych oraz najwyższy stopień zabezpieczenia zbiorów nie wypożyczonych przed niekontrolowanym wyniesieniem z Biblioteki, ze względu na dyskretne i trudne do odszukania zabezpieczające paski magnetyczne. System będzie sygnalizował obsłudze każdorazową nieuprawnioną próbę wyniesienia zbiorów odpowiednio zabezpieczonych. Wyzwalanie alarmu systemu następuje z chwilą wejścia osoby posiadającej aktywne zabezpieczone zbiory w obszar działania anten (bramek).

Zbiory są chronione najbardziej dyskretnym systemem zabezpieczeń i jednocześnie optymalnie i wydajnie zarządzane dzięki systemowi RFID.

Wdrożenie systemu zarządzania oraz etykiet RFID jest planowane jednocześnie, zatem urządzenia systemu muszą współpracować zarówno z paskami magnetycznymi (aktywacja/dezaktywacja) oraz etykietami RFID wykorzystywanymi do: rejestracji wypożyczeń i zwrotów, kontroli ustawień zbiorów, wyszukiwania pozycji zaginionych itp.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim do ochrony zbiorów bibliotecznych zaprojektowano system bramek kontrolnych 3M™ seria 3900. Zaprojektowano 3 bramki kontrolne 3901 z pojedyńczym przejściem i 5 bramek kontrolnych 3902 z podwójnym przejściem. System zapewnia zabezpieczenie szerokości kontrolowanego wejścia/wyjścia, możliwość zbudowania pojedynczego lub podwójnego korytarza w zależności od natężenia ruchu w Bibliotece i wymiaru drzwi wejściowych. Rozstaw bramek kontrolnych jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obszar działania systemu sięga od poziomu podłogi do 1,8m. System zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych będzie współdziałać z systemami telewizji dozorowej oraz pozostałymi elementami systemu zapewniając pełną ochronę przedmiotu zabezpieczanego.

Do oznaczenia zbiorów bibliotecznych zaproponowano zabezpieczenia magnetyczne przewidziane do ochrony księgozbioru i płyt CD/DVD.

Do oznaczenia zbiorów bibliotecznych zaproponowano także  etykiety 3M™ RFID (z wbudowanym mikroprocesorem pamięci) przewidziane do usprawnienia procesów wypożyczania i kontroli księgozbioru. Zaprojektowane urządzenia 3M™ odczytują informację z etykiety w celu przeprowadzenia czynności w Bibliotece takich jak: rejestracja wypożyczeń i zwrotów, kontrola ustawienia zbiorów, wyszukiwanie pozycji zaginionych itp..

Na terenie Biblioteki zaprojektowano trzy urządzenia 3M™ BookCheck™ do obsługi wypożyczeń i zwrotów, które w pełni zapewniają 100% aktywację i dezaktywację zabezpieczeń w postaci paska magnetycznego 3M™ Tattle-Tape™. Dodatkowo urządzenia obsługują etykiety 3M™ RFID i służą do rejestracji wypożyczeń i zwrotów.

W Bibliotece zaprojektowano trzy urządzenia systemu 3M™ SelfCheck™ do samoobsługowego wypożyczania i zwrotów. Urządzenia umożliwiają Czytelnikowi wypożyczanie i zwracanie zbiorów bibliotecznych bez pomocy i uczestnictwa pracownika Biblioteki. System 3M™ SelfCheck™ obsługuje etykiety 3M™ RFID włącznie z aktywacją i dezaktywacją zabezpieczeń w postaci paska magnetycznego 3M™ Tattle-Tape™.

W Bibliotece zaproponowano bezprzewodowe urządzenie 3M™ Digital Library Assistant wraz z oprogramowaniem do obsługi danych 3M™ Digital Data Manager. Urządzenie obsługuje etykiety 3M™ RFID i umożliwia przeprowadzanie scontrum oraz zarządzanie i porządkowanie zasobów Biblioteki. Oprogramowanie 3M™ Digital Data Manager pozwala na komunikację systemu Biblioteki (bazy danych) z kartą pamięci Asystenta Bibliotekarza 3M™ Digital Library Assistant.

Doprowadzenie napięcia do układu zasilającego każdy system bramek odbywać się będzie poprzez wydzielony obwód jednofazowy prądu przemiennego 230V, 50Hz. Zasilanie objęte jest oddzielnym opracowaniem i ujęte w projekcie elektrycznym.

## 9.	Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany opracować dokumentację powykonawczą.

Dokumentacja powykonawcza i pomiary muszą odzwierciedlać stan istniejący po wykonaniu robót.

Dokumentacja musi zawierać certyfikaty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń i osprzętu oraz protokoły wykonania badań i pomiarów.

Dla sieci teleinformatycznej wszelkie pomiary muszą być wykonane zgodnie z normami: 
klasą E ISO/IEC11801:2002 oraz TIA/EIA-568B.2-1.

Weryfikacja systemu okablowania powinna odbyć się na podstawie raportów z przeprowadzonych pomiarów według normy ISO/IEC lub EN 50173 z wytycznymi klasy D. Zastosowany przyrząd pomiarowy powinien mieć określony poziom dokładności – Level III.

Pomiary winny być dwustronne i przeprowadzone w trybie automatycznym. Pomiary dynamiczne wykonać zgodnie z zaleceniami opisanymi w normach ISO 11801 i EN 50173 testerem np.: FLUKE serii 4000, Lantek 6,7 itp.

Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania należy zamieścić w formie elektronicznej oraz 100 % w wydruku papierowym w dokumentacji powykonawczej. Jeżeli wydruk 
z pomiarów nie będzie w języku polskim, należy podać objaśnienia w języku polskim wszystkich parametrów.

Dokumentacja w postaci elektronicznej powinna zawierać komputerowe pliki edytora tekstu oraz źródłowe pliki używanych edytorów graficznych.

Przewidziane do uzupełnienia przez wykonującego pomiar rubryki na wydrukach należy bezwzględnie wypełnić danymi o obiekcie i pomiarach. Dokumentacja powykonawcza winna być 
w wersji papierowej i elektronicznej.

Przy dostawie centrali telefonicznej oraz elementów aktywnych sieci firmy powinny wykonać uruchomienie funkcjonalne, wykonać testy końcowe oraz przeprowadzić szkolenie wyznaczonych osób przez użytkownika.

## 10.	Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika obiektu

Montaż instalacji wykonać zgodnie z wykonanym Projektem Wykonawczym Sieci Teletechnicznych opracowanym przez BPBO BUDOPOL SA oraz uwagami naniesionymi na rysunkach.

Wszelkie prace powinny być wykonane przez uprawnione firmy.

Kryteria dostawcy elementów aktywnych sieci i oprogramowania:

- dostawca powinien być partnerem producentów dostarczanego sprzętu i oprogramowania;

- dostawca musi przedstawić referencje na budowę infrastruktury teleinformatycznej 
w centrum obliczeniowym z użyciem sprzętu klasy oferowanych przełączników sieciowych 
o wartości nie mniejszej od kwoty oferty; referencja powinna dotyczyć okresu ostatnich dwóch lat;

- dostawca musi świadczyć 24-godzinny serwis.

## 11.	Zalecenia dla Wykonawcy

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić do jednostki projektowej,

- zapoznać się z dokumentacją projektowanych instalacji elektroenergetycznych, co, 
wod - kan. itp. będących w posiadaniu Inwestora - w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Przy prowadzeniu robót należy :

- przestrzegać obowiązujących norm i przepisów

Wszelkie odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z osobą pełniącą nadzór, która dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

## 12.	Ciągi instalacyjne – wskazówki montażowe

Ze względu na specyfikę obiektu duże przestrzenie, świetliki w stropie główne ciągi instalacyjne na poziomie parteru i 1 piętra poprowadzone będą w kanałach podłogowych i drabinkach kablowych mocowanych do stropu. W pomieszczeniach instalacje układane będą w rurkach pod tynkiem lub kanałach podłogowych. Punkty dostępu instalowane będą w puszkach podłogowych lub na tynku. Na poziomie piwnic główne ciągi instalacyjne poprowadzone będą na drabinakch kablowych mocowanych do ścian.

Trasy instalacji telekomunikacyjnych na poszczególnych poziomach pokazano na rysunkach od numeru BPT-PW-T-05.00 do numeru BPT-PW-T-07.00

## 13.	Wykaz norm i przepisów

Niniejszy projekt wykonawczy opracowany został zgodnie:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzeniem MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- Warunkami organizacyjno - technicznymi jakim powinno odpowiadać połączenie urządzeń sygnalizacyjno - alarmowych z jednostkami PSP i zasady ich uzgadniania (BZ-N 6/44/93).

- PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, 
Część 1, wymagania ogólne.

- Dla klasy D  ISO/IEC 11801 : 2002 – Informatoin technology – Generic Cabling for Customer Premises.

- TIA/EIA –568-B.2-1- Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 5E Cabling.

- EN 50173: 2002 Informatoin Technology – Generic cabling Systems.

Całość robót sieciowych wykonywać zgodnie z zaleceniami instrukcji i norm:

- ZN-96/TP S.A. - 004 pt. Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-011 pt. „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne”.

- ZN-96/TP S.A.-012 pt. „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania” .

- ZN-96/TP S.A.-023 pt. „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania”,

- W zakresie czynności geodezyjnych - zgodnie z rozporządzeniem M.G.P.i B. z dnia 21.02.95 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133).

## 14.	Zestawienie urządzeń

## 14.1.	Zestawienie podstawowych materiałów sieci strukturalnej

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | Szt./m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel rozdzielczy kat.5e 19”/1U 24*RJ-K45 HK UTP 568A/B | 6690 1 402 -24 | 15 |
| 2 | Panel wieszakowy 19”/1U | 6812 1 900-14 | 16 |
| 3 | Kabel TrueNet UTP 4x2x0,5 kat.5e | TN5ETR-LSMI | 14976 |
| 4 | Moduł RJ-45 HK kat.5e UTP, 568A/B | 6540 1 130 01 | 334 |
| 5 | Adapter kątowy EURO Standard 25x50 45 stopni do modułów HK | 6538 4 111-05 | 334 |
| 6 | Puszka natynkowa UK płytka 85x85 | 6536 1 005-00 | 46 |
| 7 | Ramka- Pokrywa gniazda UK 2x EURO standard 85x85 | 6540 1 801-00 | 46 |
| 8 | Kabel krosowy RJ-45,RJ45 kat.5e UTP- 2m | 7063 2 627 07 | 85 |
| 9 | Kabel krosowy RJ-45,RJ45 kat.5e UTP- 3m | 7063 2 627 10 | 85 |
| 10 | Panel rozdzielczy kat.3 19”/1U-50*RJ45 PCB UTP | 6690 1 050-00 | 1 |
| 11 | Panel światłowodowy 19’/1U 12 x SC | 7033 1 078-12 | 4 |
| 12 | Szuflada zapasów 19“ 1U | 68335 100-10 | 4 |
| 13 | Uchwyt do mocowania osłonek spawów | 6800 2 031-02 | 6 |
| 14 | Osłonka spawów | 6800 2 033-25 | 24 |
| 15 | Pigtail SC jednomodowy SC 2 m |  | 24 |
| 16 | Kabel krosowy światłowodowy jednomodowy S.C./SC-3m |  | 24 |
| 17 | Kabel światłowodowy ZW-NXOT ktd 6G |  | 291 |
| 18 | Rura RKLGn23 | RKLGn23 | 291 |
| 19 | Szafa 19” 42U ( 800x800) | SZB-017 17AA-11-0000 | 3 |
|  | Półka ruchoma |  | 3 |
|  | Półka stała |  | 3 |
|  | Panel zasilający 1,5U |  | 3 |
|  | Panel wentylacyjny PWD-4W |  | 3 |
|  | Cokół z możliwością poziomowania | 1CP6060 | 3 |
|  | Organizer pionowy do prowadzenia kabli |  | 3 |
|  | Szuflada z klawiaturą z tracballem | SZB 78 00-00/2 | 3 |
| 20 | Magazyn Voice UK 19”/3U na 150par | 6569 1 364-15 | 1 |
| 21 | Nakładka opisowa 2/10 | 6092 2 012-01 | 1 |
| 22 | Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10 | 6089 1 102-02 | 3 |
| 23 | Odgromnik 3P | 6717 3 513-90 | 30 |
| 24 | Magazyn 2/10 dla 3P odgromników | 6080 2 023-01 | 3 |
| 21 | Rura RVS 28 | RVS28mm | 499 |
| 22 | Drabinka kablowa D-300 | D-300 | 400 |
| 23 | Kabel YTKSY ekw 21x2x0,5 | YTKSY ekw 21x2x0,5 | 208 |
| 24 | Skrzynka zapasu kabla światłowodowego | SZ-1 | 2 |

Producent:	C&C Partners Telecom Sp. z o.o.

64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 119, 121

Tel. (0) (65) 525 55 55,

Fax: (0) (65) 525 56 66

ZPAS w Przygórzu

57-431 Wolibórz,

Tel.(0)  (74) 872 01 00,

Fax: (0)  (74) 872 40 74

## 14.2.	Zestawienie kanałów i puszek podłogowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | szt./m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanał podłogowy trójdzielny UK340.48-3 | 110 552 610 | 350 |
| 2. | Obejma kanału trójdzielnego UKB 340.48 | 111 550 610 | 350 |
| 3. | Wyjście kątowe kanału trójdzielnego UKK 340.48.3 | 117 552 610 | 8 |
| 4. | Pokrywa uchylna z ramką KD E4S R5 | 338 422 010 | 169 |
| 5. | Puszka podłogowa na łapach UDH E4 513 | 251 214 920 | 169 |
| 6. | Puszka montażowa gniazd GB4/45 | 405 997 010 | 242 |

Producent:	ELECTRAPLAN SMT

05-505 Piaseczno, ul. Raszyńska 27,

Tel./fax: (0-22) 331-47-50

## 14.3.	Zestawienie urządzeń aktywnych sieci strukturalnej

| Lp | Opis produktu | Numer produktu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-Link - 50-Port Virtual Stack Switch 48x 10/100, 2x Combo 10/100/1000 / SFP. | DES-3550 | 8 |
| 2. | Stack 24-port 1000T L3+ Switch, 4x Combo/SFP, 3x 10GbE slot. Static routing IPv4/IPv6. | DGS-3627 | 3 |

Dostawca:	ORION INSTRUMENTS POLSKA

01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 6

Tel. Fax (0-22) 638-31-45,

www.orion.pl

## 15.4.	Zestawienie urządzeń dla centrali abonenckiej IP

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | OmniPCX Enterprise packages |  |
|  | Communication Server dla 80 użytkowników‚ 1 moduł Rack3, zasilanie 48V | 1 |
|  | Pakiet MGA8 - 8 kanałów VoIP (karta GA, nakładka MADA) | 1 |
|  | Karta UAI8 (8 linii wewn. cyfrowych UA) | 1 |
|  | Karta e-PRA-T2 (1 port T2) | 1 |
|  | Nakładka MADA3 (24 kompresory głosowe) | 1 |
| 2 | Data infrastructure |  |
|  | Uchwyty do montażu obudowy Rack3 w szafie 19 cali | 1 |
|  | Bateria 7Ah / 12V | 4 |
|  | Obudowa dla zasilacza 230V/48V 500W i baterii (19 cali) | 1 |
|  | Zasilacz 230V/48V 500W (do montażu w obudowie) | 1 |
| 3 | Hardware maintenance |  |
|  | Zaślepka pustego slotu | 4 |
| 4 | User software licenses |  |
|  | Oprogramowanie systemowe R8.0 | 1 |
|  | Oprogramowanie Business dla 1 użytkownika IP | 165 |
|  | Kompresja G723.1 dla 1 kanału głosowego serwera | 32 |
|  | Kompresja G729A dla 1 kanału głosowego serwera | 32 |
|  | Kompresja G729A dla 1 kanału głosowego użytkownika | 165 |
|  | Rozszerzenie oprogramowania z 80 do 150 użytkowników serwera e-CS | 1 |
|  | Rozszerzenie oprogramowania ze 150 do 350 użytkowników serwera e-CS | 1 |
|  | Oprogramowanie systemowe serwera e-CS R8.0 | 1 |
| 5 | A4400 Software |  |
|  | Pakiet Essential 350 (350 abonentów, ARS, interfejs do zarządzania i taryfikacji, zapowiedzi głosowe) | 1 |
| 6 | Contact Center/IVR/CTI applications |  |
|  | Oprogramowanie CSTA 500 Bypass | 1 |
| 7 | Management, accounting applications |  |
|  | Oprogramowanie OmniVista 4760 R4.2 | 1 |
|  | Oprogramowanie bazowe modułu taryfikacyjnego aplikacji OmniVista 4760 dla 250 abonentów | 1 |
|  | Oprogramowanie bazowe modułu konfiguracyjnego aplikacji OmniVista 4760 dla 250 abonentów | 1 |
|  | Aplikacja OmniVista 4760 R4.2 na płycie CD-ROM | 1 |
| 8 | Reflexes sets |  |
|  | Aparat awizo Alcatel-Lucent 4035 z przystawką 40-klawiszową | 1 |
| 9 | IP Fast Ethernet sets |  |
|  | Aparat Alcatel-Lucent IP Touch 4028 wersja rozszerzona (grafitowy, bez zasilacza) | 10 |
|  | Aparat Alcatel-Lucent IP Touch 4038 wersja rozszerzona (grafitowy, bez zasilacza) | 5 |
|  | Aparat Alcatel-Lucent IP Touch 4018 wersja rozszerzona (grafitowy, bez zasilacza) | 150 |
| 10 | OEM new range |  |
|  | Zasilacz 42V do aparatów IP Touch, modułów intefejsów S0 oraz IBS 4070. Pakiet 4 sztuk (wtyczka EU) | 42 |
| 11 | SMS |  |
|  | OmniPCX Enterprise SMS (Software Maintenance Service) | 1 |

Dostawca:	ORION INSTRUMENTS POLSKA

01-496 Warszawa, ul. Karola Miarki 6

Tel. Fax (0-22) 638-31-45,

www.orion.pl

## 14.5.	Zestawienie urządzeń ochrony i kontroli zbiorów

| Lp. | Wyszczególnienie | Nr katalogowy | szt./m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bramka kontrolna serii 3M 3901 2 antenowa zabezpieczenie wejścia wyjścia w technologii elektromagnetycznej z pojedyńczym przejściem | 3M 3901 | 3 |
| 2 | Bramka kontrolna serii 3M 3902 3 antenowa zabezpieczenie wejścia wyjścia w technologii elektromagnetycznej z podwójnym przejściem | 3M 3902 | 5 |
| 3 | Urządzenie SelfCheck Serii V4 7420 stanowisko samoobsługowe obsługujące etykiety RFID+ pasek magnetyczny wraz z obudową | SelfCheck | 3 |
| 4 | Aktywator/Dezaktywator 3M 946 obsługa wypożyczeń i zwrotów ( czytnik RFID+ skaner kodów + pasek Magnetyczny) | 3M 946 | 3 |
| 5 | Asystent Bibliotekarza wraz z obsługą danych 3M Digital Data Manager |  | 1 |
| 6 | Paski magnetyczne jednostronnie przylepne DSB1 ( książki) | DSB1 | 2000 |
| 7 | Paski magnetyczne dwustronnie przylepne DSB2 ( książki) | DSB2 | 28 000 |
| 8 | Paski magnetyczne DCD2 do płyt CD/DVD | DCD2 | 200 |
| 9 | Etykiety identyfikujące 3M ISO RFID seria D | 3M ISO RFID | 30 000 |

Dostawca:	3M Poland Sp. z o.o.

05-830 Nadarzyn, Kajetany k/Warszawy,Al. Katowicka 117

Tel.(0-22) 739 60 00,

fax: (0-22) 739-60-05

###### 14.6 Zasilacze bezprzerwowe UPS

| Lp. | Wyszczególnienie | Szt./m |
| --- | --- | --- |
| 1 | UPS serii MONSUN-MODULAR 5kVA-3,5kW w zestawieniu | 1 |
|  | wersja rakowa (opcja tower) |  |
|  | W układzie 1 faza wejściowa /1 faza wyjściowa |  |
|  | moduł UPS o mocy 1,25kVA | 4 |
|  | standardowe baterie umieszczone w obudowie zasilacza UPS na czas podtrzymania –11 min dla 80% obciążenia |  |
| 2 | UPS serii MONSUN-MODULAR 2kVA-1,4kW w zestawieniu | 2 |
|  | wersja rakowa (opcja tower) |  |
|  | W układzie 1 faza wejściowa /1 faza wyjściowa |  |
|  | standardowe baterie umieszczone w obudowie zasilacza UPS na czas podtrzymania –14 min dla 100% obciążenia |  |

Dostawca:	FAST Group.

00-391 Warszawa, Al. 3 Maja 12

Tel.(0-22) 625 10 18,

Tel.(0-22) 625 19 19,

www.fast-group.com.pl

###### 14.7 Zestawienie podstawowych materiałów budowy kanalizacji kablowej

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | Jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Studnia kablowa SKR-1 kompletna z zabezpieczeniem | 1 | sztuka |
| 3 | Rura PCV 110/3 | 10,0 | m |
| 4 | Dodatkowe gardło w studni SKR-1 | 1 | sztuka |
| 5 | Opaska oznaczeniowa | 3 | kpl |
| 6 | Przywieszka identyfikacyjna | 3 | sztuk |