SYSTEMY OCHRONY

Spis treści

Część opisowa

- Przedmiot opracowania

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Podział dokumentacji instalacji telekomunikacyjnych

- Wybór urządzeń

- System sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu

  - Opis instalacji

  - Kontrola działania i konserwacja

- System telewizji dozorowej

  - Opis instalacji

  - Kontrola działania i konserwacja

- Zasilanie systemów ochrony

- Organizacja stanowiska SMS

- Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika obiektu

- Zalecenia dla Wykonawcy

- Wykaz norm i przepisów związanych

- Zestawienie urządzeń

  - Zestawienie urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu

  - Zestawienie urządzeń systemu telewizji dozorowej

  - Zestawienie kabli, rur dla systemów ochrony

Załączniki:

- Bilans energetyczny sytemu kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu

- Charakterystyka projektowanych punktów kamerowych

Część rysunkowa

| numer rysunku | Tytuł | skala | data |
| --- | --- | --- | --- |
| BPT-PW-T-01 | Schemat Systemu Kontroli Dostępu i Alarmowania Włamania | -/- | 06.2008 |
| BPT-PW-T-02 | Schemat Systemu telewizji dozorowej CCTV | -/- | 06.2008 |
| BPT-PW-T-03 | Rzut piwnic. Systemy ochrony budynku | 1:100 | 06.2008 |
| BPT-PW-T-04 | Rzut parteru. Systemy ochrony budynku | 1:100 | 06.2008 |
| BPT-PW-T-05 | Rzut I piętra. Systemy ochrony budynku | 1:100 | 06.2008 |
| BPT-PW-T-06 | Rozmieszczenie urządzeń w portierni | -/- | 06.2008 |
| BPT-PW-T-07 | Montaż osprzętu na drzwiach | -/- | 06.2008 |

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania są elektroniczne systemy zabezpieczenia nowo powstającej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, obejmujące następujące instalacje:

a/ sygnalizacji włamania i napadu,

b/ kontroli dostępu,

c/ telewizji dozorowej.

Powyższe systemy zaprojektowano jako docelowe dla projektowanego obiektu zakładając, że winien on być wyposażony w urządzenia techniczne najnowszej generacji.

Integralną częścią opracowania jest przedmiar robót i kosztorys inwestorski zawierający prace instalacyjno - montażowe w powyższym zakresie (osobne teczki).

## Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami do infrastruktury miejskiej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewidencyjny 151 i 152 w obrębie 21 położonych w rejonie ulic Jerozolimskiej, Zamkowej, M. Curie – Skłodowskiej i Starowarszawskiej.

W zakres zamierzenia wchodzą: budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej z garażem podziemnym na 50 stanowisk postojowych i wbudowaną stacją trafo, przyłącza do infrastruktury miejskiej, zagospodarowanie terenu w kwartale ulic Jerozolimskiej, Zamkowej, M. Curie – Skłodowskiej i Starowarszawskiej, przebudowa ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Starowarszawskiej, miejsca postojowe w liniach rozgraniczających ul. Zamkową oraz wyeksponowanie fundamentów klasztoru.

Budynek ma jedną kondygnację podziemną i dwie kondygnacje nadziemne.

Budynek zawiera strefę ZL-I  kategorii zagrożenia ludzi.

## Podział dokumentacji instalacji telekomunikacyjnych

Przyjęto następujący podział projektów wykonawczych obejmujących instalacje telekomunikacyjne dla nowo projektowanej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim:

- Tom T101 – Instalacja sygnalizacji alarmowania pożarowego

- Tom T102 – Instalacje telekomunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne,

- Tom T103 – Systemy ochrony

- Tom T104 – Instalacje telekomunikacyjne. Specyfikacja techniczna Nr ST/0228/T

- Tom T105 – Automatyka budynku

- Tom T106 – Automatyka budynku. Specyfikacja techniczna Nr ST/0228/AU

## Wybór urządzeń

Przy doborze urządzeń dla elektronicznej ochrony budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim kierowano się tym, aby były to urządzenia niezawodne, sprawdzone na innych tego typu obiektach.

Projektowany system ochrony obiektu oparty został o współdziałające ze sobą systemy ochrony technicznej. W skład projektowanych systemów wchodzą: system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej CCTV wraz z ochroną fizyczną, obecną przez 24h/dobę w obiekcie.

UWAGI !!!

1. Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE, o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do tych, które przewidziano w dokumentacji projektowej.

2. Wszelkie prace branży telekomunikacyjnej związane z ingerencją w urządzenia istniejące należy poprzedzić uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru.

## System sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu

Systemy kontroli dostępu zaprojektowano na bazie systemu Compas 2026.

Komputer systemowy z oprogramowaniem zarządzającym i wizualizacyjnym przetwarza informacje „on-line” z dwóch magistrali systemowych obsługiwanych przez subserwery PS-1561LAN. W magistralach pracują kontrolery przejścia AS-1560.

Ich zadaniem jest sterowanie i zarządzanie odczytem kart oraz podejmowanie decyzji o udzieleniu lub odmowie dostępu.

Kontroler charakteryzuje:

- możliwość obsługi do 2 000 użytkowników,

- Kontrola przejścia w oparciu o własne uprawnienia z własnej rezerwowanej pamięci RAM,

- Monitorowanie czujnika zamknięcia, przycisku otwarcia, linii antysabotażowej, własne zasilanie,

System kontroli dostępu zaprojektowano z wykorzystaniem czytników zbliżeniowych AS-930 oraz AS-905.

Czytniki AS-930 posiadają klawiaturę umożliwiającą rozbrojenie systemu włamaniowego zainstalowanego w pomieszczeniu.

Czytniki będą montowany od strony zewnętrznej pomieszczenia lub po obu stronach. Przy braku czytnika od strony wewnętrznej zaprojektowano przyciski normalnego oraz awaryjnego otwarcia drzwi. Elementami blokującymi drzwi w pozycji zamkniętej będą elektrozaczepy 12VDC, NO ze stykiem sygnalizacyjnym otwarcie drzwi, wpuszczane w futrynę dla drzwi lub elektromagnesy montowane na drzwiach dwuskrzydłowych Wszystkie drzwi objęte kontrolą dostępu będą wyposażone w samozamykacze. Poza systemowym sterowaniem blokady elektromagnetyczne będą automatycznie zwalniane w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego lub ręcznie w przypadku naciśnięcia przycisku awaryjnego otwarcia. Do tego celu będą służyły moduły sterownicze zainstalowane na pętlach alarmowych systemu sygnalizacji pożaru.

Informacja o użyciu przycisku awaryjnego będzie przesyłana do systemu. Systemem kontroli dostępu objęte zostały wszystkie pomieszczenia biurowe i pomieszczenia techniczne.

Funkcję systemu alarmowania włamaniowego pełnić będą, włączone w magistrale kontrolery strefy AS-1562. Kontroler strefy AS 1562 jest mikroprocesorowym urządzeniem elektronicznym, stanowiącą rozszerzenie system kontroli dostępu o system alarmowy.

Kontroler strefy AS 1562 jest urządzeniem przeznaczonym do kontrolowania i sterowania jedną strefą alarmową obsługującą maksymalnie 8 wejść parametrycznych.

Kontroler:

- odczytuje stan matrycy klawiaturowej,

- monitoruje stan wejść parametrycznych,

- zapisuje zdarzenia alarmowe w pamięci RAM kontrolera przejścia AS 1560,

- rejestruje czas zaistnienia zdarzeń,

- realizuje sterowanie przekaźnikami zgodnie z ustawieniami z programu zarządzającego,

- steruje wyjściami tranzystorowymi OC zgodnie z ustawieniami z programu zarządzającego.

Parametry pracy lokalnej ustawia się z komputera poprzez program zarządzający. Korzysta z zegara systemowego, bufora zdarzeń i uprawnień kontrolera przejścia AS1560. Są one zabezpieczone przed zanikiem napięcia zasilającego za pomocą dodatkowej baterii, znajdującego się bezpośrednio na płytce AS1560. Zapewnia on podtrzymanie pracy przez ok. 100 godzin. Zapobiega to utracie informacji o zaistniałych zdarzeniach alarmowych oraz pozwala na natychmiastowy powrót systemu do normalnej pracy, gdy pojawi się napięcie zasilające.

Jeżeli kontroler strefy AS1562 połączymy z kontrolerem przejścia AS1560 wraz z czytnikiem identyfikatorów i dołączymy do konwertera AS1461, otrzymamy podstawową konfigurację zintegrowanego systemu COMPAS 2026 spełniającą rolę kontroli dostępu i systemu alarmowego. Współpraca systemu COMPAS 2026 z komputerem pozwala na otrzymanie pełnego raportu o zdarzeniach, łącznie z dokładnym czasem ich zaistnienia oraz zmianę konfiguracji funkcji realizowanych przez kontroler strefy.

Wszystkie elementy systemu zamontowane są w fabrycznych obudowach AS-1 z zasilaczem sieciowym i akumulatorem podtrzymującym pracę przez min. 36 godzin.

Jako elementy detekcyjne w systemie zaprojektowano:

- czujki dualne podczerwień montowane naściennie,

- czujki dualne podczerwień montowane na suficie,

- detektory otwarcia drzwi (czujki magnetyczne),

Czujki ruchu zaprojektowano pomieszczeniach, do których wtargniecie intruza jest prawdopodobne lub mogłoby spowodować określone szkody. Czujki magnetyczne otwarcia drzwi zaprojektowano w wejściach oraz pomieszczeniach objętych kontrolą dostępu. Czujki te będą jednocześnie generowały sygnał alarmowy w przypadku nieuprawnionego otwarcia drzwi jak również będą na poziomie zintegrowanego systemu informowały o pozostawieniu niedomkniętych drzwi po przejściu osoby uprawnionej. Założono, że, wszystkie drzwi dwuskrzydłowe będą otwierane i dlatego czujki magnetyczne zostaną zamontowane na obu skrzydłach drzwi i włączone są na tą samą linię detekcyjną. System będzie obsługiwany ze stanowiska dyspozytorskiego służb ochrony oraz z wyniesionego czytnika AS-930 umieszczonego na stanowisku portierni.

Systemem SSWiN zostały objęte wejścia do budynku, wszystkie ważniejsze pomieszczenia na parterze i piętrach oraz poziomie piwnicy (pomieszczenia serwerowni i BMS).

## Opis instalacji

Instalację należy wykonać w oparciu o rysunki okablowania pokazane na rysunkach BPT-PW-03-00,  BPT-PW-04-00 i BPT-PW-05-00. Elementy: czujki, przyciski napadowe, czujniki magnetyczne należy połączyć z odpowiednim koncentratorem indywidualnymi przewodami. Główne trasy kablowe ułożone będą drabinkach kablowych lub kanałach podłogowych. W pomieszczeniach biurowych  instalacje należy prowadzić w rurkach instalacyjnych  pod tynkiem.

Wypusty kablowe czujek ruchu należy wykonać na wysokości 1.8 – 2.5 m od podłogi.

Wypusty montowanych w drzwiach czujek kontaktronowych należy wykonać tuż przy ościeżnicy, po wewnętrznej stronie drzwi (stronie pomieszczenia zabezpieczanego), przy krawędzi zamka,
30 cm od górnego narożnika. Wypusty kablowe manipulatorów szyfrowych oraz montowanych na ścianach przycisków napadowych należy wykonać na wysokości 150 cm od podłogi.

## Kontrola działania i konserwacja

Zgodnie z PN-93/E-08390/14 tablica Z-2, kontrola systemu w pełnym zakresie powinna być przeprowadzana w okresach nie dłuższych niż 3 miesiące.

W przypadku uszkodzenia, naprawa powinna być podjęta w ciągu 12 godzin.

Przeglądu i konserwacji elementów systemu dokonują uprawnieni instalatorzy podczas okresowych kontroli. Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jaki od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych 
w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

## System telewizji dozorowej

System telewizji dozorowej zaprojektowany w oparciu o urządzenia firmy Bosch będzie dawał możliwość służbom ochrony oraz personelowi w budynku obserwację tras przemieszczania się, pracowników i gości w najbardziej newralgicznych punktach obiektu.

W tym celu zaproponowano kamery do obserwacji:

- Elewacji budynku,

- Garażu podziemnego,

- Hallu wejściowego i czytelni,

- Obserwacja bramek kontrolnych,

- Korytarzy technicznych i wyjść ewakuacyjnych.

Obrazy z poszczególnych kamer będą przekazywane i zapisywane w formie cyfrowej na dysku rejestratora CCTV, umieszczonego w pomieszczeniu portierni.

System wizyjny DiBos jest cyfrowym systemem dozorowym, który umożliwia lokalny zapis oraz transmisję obrazów do dowolnej lokalizacji wybranej przez użytkownika w celu ich wyświetlenia, niezależnie od odległości i miejsca. Dane powiązane z obrazem zapisywane przez system wizyjny pozwalają dokonać dodatkowej oceny stopnia zagrożenia oraz jego rozwoju przed i po wykrytym zdarzeniu.

W skład rejestratora wchodzą:

Moduły sprzętowe i oprogramowanie:

- Płyta systemowa ze złączami:

- monitora,

- klawiatury i myszy,

- drukarki (port równoległy – PRN),

- 2 interfejsy szeregowe (COM1, COM2) do dołączenia systemów dozorowych, procesora interfejsu dla bankomatów i systemów kontroli dostępu, maks. 4 czytników kart LS23M lub MINITER przyłączanych za pomocą konwertera interfejsu, czytnika kodów kreskowych DOUBLE-X-LR oraz zegara radiowego DCF 77; interfejs COM2 znajduje się w wolnym złączu,

- sieciowym LAN (Ethernet),

- fonicznymi: wejście mikrofonowe (mono) – wyjście głośnikowe – wejście liniowe,

- 2 x USB 2.0.

  - Wbudowany dysk twardy z zainstalowanym:

    - systemem operacyjnym Windows® XP,

    - systemowym oprogramowaniem do obsługi sygnału wizyjnego.

      - Zasilacz sieciowy.

Do celów rozbudowy dostępne są następujące (opcjonalne) elementy:

- Maks. 2 karty grabbera MVTitan lub jedna karta grabbera MVSigma.

- Kontroler SCSI do dołączenia zewnętrznych dysków do przechowywania danych wizyjnych.

- Kontroler ISDN (karta AVM Fritz) wraz z oprogramowaniem ISDN oraz kablem ISDN S0.

- Karta sieciowa token-ring do połączenia systemu wizyjnego z siecią użytkownika.

- Karta rozszerzająca z portami szeregowymi (COM3 / COM4), jeśli wymagane są więcej niż dwa złącza RS-232.

- Dodatkowa karta graficzna z wyjściem TV (umieszczana w złączu AGP).

- Drugi i trzeci dysk twardy.

Charakterystyka techniczna rejestratora DiBos seria 8:

- 30 wejść wideo PAL (przelotowych poprzez kabel wizyjny),

- prędkość zapisu 200 ips,

- pojemność dysku 1TB,

- metoda kompresji MPEG-4,

- wbudowany napęd DVD-RW,

- 4 porty monitora spot,

- 32 wejścia i wyjścia alarmowe.

Cyfrowy rejestrator DiBos zamontowany będzie w szafie 19’ ZPAS o wysokości 15HU.

Kamery kopułkowe serii FlexiDomeXT to rozwiązanie właściwie we wszystkich zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Kamera wyróżnia się obudową z odlewanego aluminium, poliwęglanową kopułką i wzmocnioną wkładką maskującą, co sprawia, że urządzenie jest w stanie wytrzymać uderzenie o sile odpowiadającej 55 kg.

Instalacja jest łatwa i prosta, ponieważ kamery są fabrycznie zmontowane i przygotowane do pracy. Korzystając z mechanizmu uchylnoobrotowego, instalator może precyzyjnie ustawić wymagane pole widzenia. Dostępnych jest wiele opcji montażu, w tym montaż natynkowy, naścienny, narożny i w suficie podwieszanym.

Kamery charakteryzuje:

- Dyskretna, zwarta konstrukcja,

- Obiektyw o zmiennej ogniskowej .7-12mm,

- Migawka elektroniczna,

- Automatyczne przełączanie trybu dzień/noc,

- Możliwość zasilania napięciem 12 VDC lub 24 VAC,

Dla zastosowań zewnętrznych kamery zamontowane będą na specjalnych wysięgnikach VDA-445WMT a w wersji wewnętrznej na puszkach do montażu powierzchniowego.

Dla obserwacji oraz obsługi oprogramowania zarządzającego użyte będą 2 monitory LCD 19’.

System telewizji będzie włączony do systemu nadzoru budynku.

Wszystkie kable powinny być oznaczone numerycznie, w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak 
i od strony szafy montażowej. Te same oznaczenia należy umieścić w sposób trwały na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych Użytkowników oraz na panelach.

Powykonawczo należy sporządzić dokumentację instalacji kablowej uwzględniając wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktów przyłączeniowych 
w pomieszczeniach. Do dokumentacji należy dołączyć raporty z pomiarów torów sygnałowych.

## 6.1	Opis instalacji

Instalację należy wykonać w oparciu o rysunki okablowania BPT-PW-03-00,  BPT-PW-04-00 i BPT-PW-05-00. Kamery należy połączyć z odpowiednim wejściem rejestratora indywidualnymi przewodami. Trasy kablowe instalacji należy prowadzić w rurkach instalacyjnych natynkowo, lub drabinkach kablowych. Wypusty kablowe kamer należy wykonać na wysokości 2,2 – 3.5 m od podłogi lub ziemi.

## 6.2	Kontrola działania i konserwacja

Ponieważ system telewizji wchodzi w skład zintegrowanego sytemu, przyjęto, że kontrola systemu 
w pełnym zakresie powinna być przeprowadzona w okresach nie dłuższych niż 12 miesięcy (zalecane przeglądy co 3 miesiące). W przypadku uszkodzenia naprawa powinna być podjęta 
w ciągu 24 godzin. Przeglądu i konserwacji elementów systemu dokonują uprawnieni instalatorzy podczas okresowych kontroli.

## Zasilanie systemów ochrony

Systemy CCTV, Kontroli Dostępu oraz system Włamania i Napadu zasilane będą z rozdzielnicy 
R-TSZp.01 przewidzianej do zasilenia systemów bezpieczeństwa i zlokalizowanej w pomieszczeniu portierni na parterze. Rozdzielnica R-TSZp.01 ujęta jest w projekcie elektrycznym.

## Organizacja stanowiska SMS

W pomieszczeniu portierni na parterze zainstalowane będzie stanowisko wizualizacji zintegrowanego systemu sygnalizacji włamania, kontroli dostępu oraz telewizji dozorowej, wyposażone w komputer PC z oprogramowaniem i dwoma monitorami LCD 19”. Ponadto stanowisko to będzie również umożliwiało osobom uprawnionym zarządzanie systemami ochrony.

Dla potrzeb obserwowania obrazów z kamer zainstalowane będzie 2 monitory LCD 19” oraz klawiatura sterująca systemu TVU.

Zintegrowany system SWiN będzie miał wdrożone harmonogramy czasowe ściśle powiązane 
z obsadą obiektu. Dostęp do poszczególnych stref i pomieszczeń budynku będzie możliwy dla poszczególnych pracowników w ściśle określonych przedziałach czasowych. Zmiana tych przedziałów będzie możliwa ze stanowiska operatorskiego w pomieszczeniu dyspozytorni BMS.

Sygnały alarmowe z modułu wejść/wyjść zostaną podłączone do modułu alarmowego rejestratora. Połączenie obu systemów umożliwia wywołanie scenariuszy alarmowych. Sygnały alarmowe są identyfikowane przez moduł alarmowy, komunikacja pomiędzy modułem alarmowym 
a rejestratorem wyzwala odpowiedni scenariusz.

Po wyzwoleniu wejść alarmowych w systemie CCTV nastąpi automatycznie przełączenie kamer na monitorach (na monitorach zostaną wyświetlone obrazy z kamer powiązane z miejscem wystąpienia alarmu) oraz nastąpi przełączenie rejestracji w tryb alarmowy. Szczegółowe wytyczne dla scenariuszy należy uzgodnić z Użytkownikiem podczas instalacji i programowania systemu.

Dla zapewnienia jednolitego zarządzania bezpieczeństwem obiektu zaprojektowano system nadzoru Compas 2026.

System oparty na technologii sieciowej pozwala na kompletne zarządzanie z poziomu stacji roboczej i integruje systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i telewizji CCTV. Umożliwia również włączenie systemu alarmowania pożarowego.

## Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika obiektu

Montaż instalacji wykonać zgodnie z niniejszym Projektem Wykonawczym – Systemy ochrony, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim, opracowanym przez BPBO BUDOPOL SA oraz uwagami naniesionymi na rysunkach.

Wszelkie prace powinny być wykonane przez firmy posiadające stosowne certyfikaty 
i dopuszczenia.

Zgodnie z normą PN-93/E-08390/14 nie rzadziej niż co trzy miesiące powinna odbywać okresowa kontrola poprawności działania systemu.

Podczas każdej okresowej kontroli systemów bezpieczeństwa należy wykonać następujące sprawdzenia:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,

- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,

- sprawdzenie poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych,

- sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,

- sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy 
z kierownikiem ochrony,

- sprawdzenie gotowości pracy systemu alarmowego.

Wszystkie sprawdzenia poprawności działania urządzeń systemów bezpieczeństwa powinny odbywać się zgodnie z procedurami sprawdzeń opisanymi w dokumentacjach techniczno -roboczych tych urządzeń. Przy każdym sprawdzeniu poprawności działania systemów bezpieczeństwa monter ma obowiązek wykonania bieżących czynności konserwacyjnych polegających między innymi na sprawdzeniu właściwego ukierunkowania kamer i czujek PIR, sprawdzeniu czystości obiektywów kamer i luster czujek PIR, a w szczególności wymianie bądź naprawie uszkodzonych elementów.

Należy zwrócić szczególna uwagę, aby przy każdej wizycie na obiekcie monter logował się 
w systemie jako serwisant za pomocą własnego unikalnego niepowtarzalnego hasła. Niedopuszczalna jest praca serwisanta w systemie jako administrator lub operator systemu.

Dla zintegrowanego systemu bezpieczeństwa należy założyć książkę konserwacji systemu. 
W książce tej powinna być zarejestrowana każda wizyta serwisanta, w tym data, godzina, nazwisko i zakres podjętych czynności. Serwisant ma obowiązek opisać wszystkie czynności wykonane przy okazji tej wizyty. Jeżeli z braku czasu nie wykonano jakiejś czynności konserwacyjnej przewidzianej w harmonogramie prac, serwisant wpisze datę następnej wizyty.

W przypadku awarii elementu systemu należy wpisać zakres podjętych czynności (naprawa, wymiana). Jeżeli w danym momencie naprawa nie jest możliwa, należy wpisać datę następnej wizyty.

Ponadto w książce tej powinno być zapisane każde wyłączenie elementu systemu na czas konserwacji oraz jego ponowne włączenie.

Każda wizyta serwisanta na obiekcie powinna być potwierdzona wpisem kierownika ochrony. Przy czasowym wyłączeniu elementu systemu, jego wymianie lub naprawie należy uzyskać pisemny wpis administratora systemu oraz kierownika ochrony.

## Zalecenia dla Wykonawcy

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić do jednostki projektowej,

- zapoznać się z dokumentacją pozostałych projektowanych instalacji w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Przy prowadzeniu robót należy:

- przestrzegać obowiązujących norm i przepisów,

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z osobą pełniącą nadzór, która dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy.

Wszystkie urządzenia instalowane na terenie siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim powinny być montowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem w oparciu o instrukcje fabryczne tych urządzeń.

W przypadku stwierdzenia na budowie braku możliwości zainstalowania danego urządzenia zgodnie z instrukcją, wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie powiadomić Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zaistniałej sytuacji.

Projektant w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego podejmie decyzję co do montażu tego urządzenia.

## Wykaz norm i przepisów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- PN-EN 50173-1:2004 Techniki informatyczne. Systemy okablowania strukturalnego, Część 1, wymagania ogólne.

- Dla klasy E  ISO/IEC 11801 : 2002 – Information technology – Generic Cabling for Customer Premises.

- TIA/EIA –568-B.2-1- Transmission Performance Specifications for 4-Pair 100 W Category 6 Cabling.

- EN 50173: 2002 Information Technology – Generic cabling Systems.

- PN-93/E – 08390.14 Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania.

- PN-93/E – 08390 Arkusze 22,23,24,25,26 Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania i badania czujek.

- PN-EN 50130-4:2002 – Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna. Norma dla grupy wyrobów.

- PN-EN 50131-1:2002 – Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Wymagania ogólne.

- PN-EN 50131-6:2002 – Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji włamania. Zasilacze.

- PN-EN 50133-1:2002 – Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostępu dotyczące bezpieczeństwa. wymagania systemowe.

- PN-IEC 839-2-7:1996– Systemy alarmowe. Włamaniowe systemy alarmowe. Wymagania 
i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby.

- PN-75/T-04400 – Elementy stykowe urządzeń elektronicznych. Kontaktrony.

- EN 50132-1 Wymagania systemowe.

- PN-EN 50132-2-1:2002 Kamery telewizji czarno – białej.

- PN-EN 50132-4-1: Monitory czarno białe.

- PN-EN 50132-7: 2002 Wytyczne stosowania.

## Zestawienie urządzeń

## 12.1	Zestawienie urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu i kontroli dostępu

| Lp. | Oznaczenie | ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komputer systemowy (procesor 750MHz, RAM 1GB, VGA 1024x768, głębia kolorów 32 bit, 2 monitory 19', port równoległy na klucz sprzętowy) | 1 |
| 2. | System Windows XP | 1 |
| 3. | Program zarządzający Compas 2026 | 1 |
| 4. | Program wizualizacyjny Compas INPRO | 1 |
| 5. | Program MS SQL | 1 |
| 6. | Program Interswasr | 1 |
| 7. | Drukarka A4 kolor HP | 1 |
| 8. | Szafa 600x600x250 (Legrand Atlantic, 2 zasilacze, 2 akumulatory 27Ah) | 1 |
| 9. | Szafa AS-1 | 13 |
| 10. | Sygnalizator optyczno-akustyczny Spw100 | 1 |
| 11. | HUB | 1 |
| 12. | Subserwer PS-1561 LAN | 2 |
| 13. | Programator kart AS-1564 | 1 |
| 14. | Kontroler przejścia AS-1560 | 16 |
| 15. | Kontroler strefy AS-1562 | 11 |
| 16. | Rozszerzenie AS-1563R | 1 |
| 17. | Czytnik kart AS-930 | 14 |
| 18. | Czytnik kart AS-905 | 12 |
| 19. | Elektromagnes AS-35 | 2 |
| 20. | Elektrorygiel AS-17 | 23 |
| 21. | Czujka IR-250R | 26 |
| 22. | Czujka sufitowa PIR | 5 |
| 23. | Przycisk ewakuacyjny AS-9 | 25 |
| 20. | Przycisk wyjścia AS-8 | 25 |
| 21. | Kontaktron MK-250 | 48 |
| 22. | Karta zbliźeniowa HID | 200 |
| 23. | UPS 80Ah | 1 |
| 24. | Szkolenie personelu | 1 |

Urządzenia firmy:	Zakład Elektroniki „ COMPAS” inż. Jacek Szewczyk

ul. Modlińska 17B, 05-110 Jabłonna

tel. (22) 782-43-15  fax. (22) 782-40-64

www.compas.com.pl

## 12.2	Zestawienie urządzeń systemu telewizji dozorowej

| Lp. | Oznaczenie | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kopułowa kamera kolorowa wandaloodporna FLEXIDOME XT+ obiektyw zmiennoogniskowy 3.7-12mm DC F1.6,przetwornik1/3",540TVL, zasilanie 12VDC/24AC , pierścień w kolorze białym | VDC-455V04-10 | 28 |
| 2 | Puszka do montażu powierzchniowego, wandaloodporna, FlexiDomeXT+ | VDA-455SMB | 20 |
| 3 | Wysięgnik ścienny do kamer FlexiDome VF, XT+, XF i DN | VDA-445WMT | 8 |
| 4 | DiBos seria 8, 30 kanałów, 1TB, nagrywarka DVD-RW, obsługa 32 kamer IP | DB30C5100R2 | 1 |
| 5 | Monitor LCD 19", rozdzielczość 1280 x 1024, PIP, wejścia CVBS, VGA, AUDIO, 120/230VAC, 50/60Hz | UML-190-90 | 2 |
| 6 | szafa 19' ZPAS | SZB-117-1C33-12-0000 | 1 |
| 7 | Oprogramowanie i uruchomienie systemu CCTV | kpl | 1 |

Urządzenia firmy:	Bosch Security Systems Sp. z o.o.

ul. Poleczki 3, 02-822 Warszawa

tel. (48)(22) 715-41-00

## 12.3	Zestawienie kabli i rur dla systemów ochrony

| Lp. | Oznaczenie | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel YDY 2x1,5 mm 2 | YDY 2x1,5 mm 2 | 811 m |
| 2. | Kabel YiYCY 10x3,5 | YiYCY 10x3,5 | 686 m |
| 3. | Kabel YiYCY-P2x2x0,5 | YiYCY-P2x2x0,5 | 3369 m |
| 4. | Kabel YDY3x1,5 | YDY3x1,5 | 3182 m |
| 5. | RG59 | RG59 | 3182 m |
| 6. | Rura RVS 22mm | RVS 22mm | 3702 m |
| 7. | Rura RVS 28mm | RVS 28mm | 769 m |