INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMOWANIA POŻAROWEGO
STEROWANIA KLAP POŻAROWYCH I DETEKCJI TLENKU WĘGLA

Spis treści

Część opisowa

- Przedmiot opracowania

- Ogólna charakterystyka obiektu

- Podział dokumentacji instalacji telekomunikacyjnych

- Sygnalizacja alarmowania pożarowego

- System sterowania klap pożarowych wraz z wizualizacją

- System zapobiegania zadymianiu klatek schodowych

- System detekcji tlenku węgla

- Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika obiektu

- Zalecenia dla Wykonawcy

- Ciągi instalacyjne wskazówki montażowe

- Zakończenie ciągów instalacyjnych

- Wykaz norm i przepisów

- Zestawienie materiałów i urządzeń

13.1	Zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów sygnalizacji alarmowania pożarowego i detekcji tlenku węgla

13.2	Zestawienie urządzeń sterowania klapami oddymiającymi

13.3	Zestawienie urządzeń sterowania klapami pożarowymi

Opinia:

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ul. Jagiellońska 11

97-300 Piotrków Trybunalski

Część rysunkowa:

| numer rysunku | Tytuł | skala | data |
| --- | --- | --- | --- |
| BPT-PW-T-01.00 | Schemat systemu alarmowania pożarowego | -/- | 07.2008 |
| BPT-PW-T-02.00 | Schemat okablowania centralki CSKP-1 sterowania klapami pożarowymi | -/- | 07.2008 |
| BPT-PW-T-03.00 | Schemat systemu zapobiegania zadymianiu klatek schodowych | -/- | 07.2008 |
| BPT-PW-T-04.00 | Schemat systemu detekcji tlenku węgla | -/- | 07.2008 |
| BPT-PW-T-05.00 | Rzut piwnic. Instalacja sygnalizacji pożaru | 1:100 | 07.2008 |
| BPT-PW-T-06.00 | Rzut parteru. Instalacja sygnalizacji pożaru | 1:100 | 07.2008 |
| BPT-PW-T-07.00 | Rzut 1piętra. Instalacja sygnalizacji pożaru | 1:100 | 07.2008 |

## Przedmiot opracowania

## Przedmiotem niniejszego opracowania są następujące systemy telekomunikacyjne wnętrzowe:

- sygnalizacja alarmowania pożarowego i sterowania klap pożarowych,

- zapobieganiu zadymianiu klatek schodowych,

- detekcji tlenku węgla,

Powyższe systemy zaprojektowano jako docelowe dla nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Integralną częścią opracowania jest przedmiar robót i kosztorys inwestorski zawierający prace instalacyjno - montażowe w powyższym zakresie (osobne teczki).

## Ogólna charakterystyka obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z przyłączami do infrastruktury miejskiej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr ewidencyjny 151 i 152 w obrębie 21 położonych w rejonie ulic Jerozolimskiej, Zamkowej, M. Curie – Skłodowskiej i Starowarszawskiej.

W zakres zamierzenia wchodzą: budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej z garażem podziemnym na 50 stanowisk postojowych i wbudowaną stacją trafo, przyłącza do infrastruktury miejskiej, zagospodarowanie terenu w kwartale ulic Jerozolimskiej, Zamkowej, M. Curie – Skłodowskiej 
i Starowarszawskiej, przebudowa ciągu pieszego na przedłużeniu ul. Starowarszawskiej, miejsca postojowe w liniach rozgraniczających ul. Zamkową oraz wyeksponowanie fundamentów klasztoru.

Budynek ma jedną kondygnację podziemną i dwie kondygnacje nadziemne.

Budynek zawiera strefę ZL-I  kategorii zagrożenia ludzi.

## Podział dokumentacji instalacji telekomunikacyjnych

Przyjęto następujący podział projektów wykonawczych obejmujących instalacje telekomunikacyjne dla nowo projektowanej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim:

- Tom T101 – Instalacja sygnalizacji alarmowania pożarowego

- Tom T102 – Instalacje telekomunikacyjne wewnętrzne i zewnętrzne,

- Tom T103 – Systemy ochrony

- Tom T104 – Instalacje telekomunikacyjne. Specyfikacja techniczna Nr ST/0228/T

- Tom T105 – Automatyka budynku

- Tom T106 – Automatyka budynku. Specyfikacja techniczna Nr ST/0228/AU

## Sygnalizacja alarmowania pożarowego

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zaprojektowano system sygnalizacji alarmowania pożarowego. Przewiduje się objęcie zakresem instalacji automatycznej sygnalizacji alarmowania pożarowego całego budynku wraz z pomieszczeniami biurowo –socjalnymi, pomieszczeniami czytelni, garażem oraz pomieszczeniami technicznymi. Wszystkie pomieszczenia będą objęte systemem sygnalizacji alarmowania pożarowego.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim projektuje się zastosowanie wariantu ochrony opartego na urządzeniach najnowszej generacji tzn. analogowych, w pełni adresowalnych z możliwością współpracy z centralnym komputerowym systemem nadzoru obiektu.

Zaprojektowany system sygnalizacji alarmowania pożarowego będzie zgodny z rozporządzeniem MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Linie dozorowe będą sprowadzone do centralki sygnalizacji pożaru wyposażonej w wewnętrzne pole obsługi z drukarką w pomieszczeniu informacji i kontroli pokój 00.26 na poziomie parteru – 
w pomieszczeniu tym pełniony jest nadzór 24 godzinny.

Z centralki SAP wyprowadzona zostanie linia do właściwej terytorialnie Jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Nowoczesność stosowanych urządzeń winna polegać między innymi na spełnieniu następujących funkcji:

- pełna adresowalność elementów sygnalizacyjnych,

- praca linii w pętli z zastosowaniem elementów przeciwzwarciowych,

- możliwość dowolnego podziału linii na strefy podlegające ochronie,

- pamięć zdarzeń przesyłanych do centralki z możliwością ich wydrukowania,

- możliwość zdalnej kontroli pracy sygnalizatorów,

- bardzo duża niezawodność elementów sygnalizacyjnych eliminująca praktycznie powstawanie alarmów fałszywych.

W oparciu o powyższe wymagania projektuje się system oparty na mikroprocesorowej centralce, pracujący w układzie linii dozorowych pętlowych, w które będą włączone następujące elementy liniowe:

- automatyczne detektory pożaru tj. wielokryteryjne czujki typu CUBUS MTD 533
( TF1-TF9)

- ręczne ostrzegacze pożarowe

- liniowe czujki dymu BEAM ECCO ES 25-I

Przewiduje się system analogowy tzn. taki, gdzie czujki są jedynie przekaźnikami parametrów ich otoczenia do centralki, która jest elementem decyzyjnym w systemie.

System sygnalizacji alarmowania pożarowego zaprojektowano w oparciu o urządzenia firmy Schrack-Seconet Polska.

W budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim projektuje się zastosować centralkę sygnalizacji pożaru  Schrack Seconet  Polska, która wyposażona zostanie dodatkowo:

- wewnętrzne pole obsługi z drukarką,

- dwa akumulatory 12V/40Ah,

- dwie karty linii pętlowych B3-DAI2,

- kartę sterującą B5-BAF.

Do centralki dołączonych zostanie:

- 234 wielokryteryjnych czujek typu CUBUS MTD 533 ( TF1-TF9),

- 19 ręcznych ostrzegaczy pożarowych typu MCP 545-1,

- 12 wielokryteryjnych czujek typu CUBUS MTD 533 ( TF1-TF9) ze wskaźnikiem zadziałania typu BA-UPI,

- 2 liniowe czujki dymu typu BEAM ECCO ES325-I,

- 20 modułów wejścia /wyjścia BA-OI3,

- 17 sygnalizatorów akustycznych wewnętrznych typu YO4,

- 1 sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny V-4/Y04.

Centralka sygnalizacji pożaru będzie wyposażona w wewnętrzny zasilacz i baterię akumulatorów bezobsługowych na 72 godziny  pracy po zaniku napięcia prądu przemiennego 230V 50 Hz.

Centralka będzie zasilona kablem PH 90 łącznie z zawiesiami sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zasilanie centralki nie jest przedmiotem tego opracowania i jest ujęte w projekcie elektrycznym.

Z centralki wyprowadzona zostanie linia do właściwej terytorialnie Jednostki Państwowej Straży Pożarnej.

Podstawowe sterowania realizowane przez centralkę Sygnalizacji Alarmowania Pożarowego to :

- wysterowanie dwóch centralek oddymiania (jedna w klatce schodowej 01.06, druga 
w klatce schodowej 01.34),

- wysterowanie centralki sterowania klap pożarowych i spowodowanie zamknięcia 91 klap pożarowych,

- wysterowanie szaf sterujących dźwigami w klatkach 01.06, 01.34 oraz 00.25 
i sprowadzenie dźwigów na parter,

- monitorowanie stanu zaworu pomp pożarowych,

- doprowadzenie sygnału do siedmiu szaf automatyki,

- doprowadzenie sygnału do szafy AKP,

- doprowadzenie sygnału i wysterowanie kontroli dostępu (odblokowanie drzwi będących pod kontrolą dostępu),

- doprowadzenie sygnału do Rozdzielni Głównej – ppoż ( sterowanie drzwi przesuwnych w holu wejściowym (wschód i zachód) – w przypadku powstanie pożaru drzwi otwarte, rozsunięte),

- uruchomienie sygnalizatorów akustycznych,

- przesłanie sygnału do centrum monitorowania PSP.

Schemat systemu alarmowania pożarowego przedstawiono na rys. BPT-PW-T-01.00.

Trasy instalacji, typy kabli i przewodów oraz średnice rur instalacyjnych przedstawiono na rzutach instalacyjno – budowlanych.

- Na rysunku numer BPT-PW-T-05.00 pokazano trasę prowadzenia instalacji na poziomie piwnic,

- Na rysunku numer BPT-PW-T-06.00 pokazano trasę prowadzenia instalacji na poziomie  parteru,

- Na rysunku numer BPT-PW-T-07.00 pokazano trasę prowadzenia instalacji na poziomie +1 piętra,

Uwaga:

Przejścia wszystkich kabli i przewodów od wszystkich sieci przez ściany, stropy i granice stref  pożarowych należy zabezpieczyć za pomocą bezrozpuszczalnikowej, endotermicznej powłoki „Promastop-Coating” przepusty ognioochronne EI 60 i EI 120, w zależności od odporności ogniowej elementów budowlanych zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

## System sterowania klap pożarowych wraz z wizualizacją

W nowo projektowanym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim zainstalowano 91 klap pożarowych, które wymagają sterowania. Miejsce i wielkość klap wchodzi 
w zakres projektu wentylacji.

Klapy pożarowe na kanałach wentylacyjnych nawiewnych i wyciągowych wyposażone zostaną 
w siłowniki, wchodzące w zakres projektu wentylacji.

Zasilanie i sterowanie klap pożarowych zaprojektowane jest w oparciu o modułowo procesorową centrale sterująco - zasilające typu MCR OMEGA C2300c.

Modułowa centrala sterująco-zasilająca MCR OMEGA C2300c posiada Certyfikat Zgodności CNBOP Nr 2603/2008 wydany dnia 11- 02- 2008 r.

Centrala typu MCR OMEGA C2300c jest urządzeniem specjalizowanym, modułowym przeznaczonym do sterowania m.in. napędów elektrycznych urządzeń takich jak przeciwpożarowe klapy odcinające. Centrala realizuje wymagane procedury dla sposobów oddymiania pożarowego, różnicowo – ciśnieniowego łącznie z czasową funkcją sterowania wentylatorami oddymiającymi. Ponadto centrala może być stosowana jako sterownik wydzieleń przeciwpożarowych. Wykonanie wszelkich funkcji oddymiania i oddzielenia jest kontrolowane przez centralę. Linie zasilania siłowników elektrycznych, linii transmisji sygnałów alarmowych z centrali CSP są nadzorowane przez centralę. Centrala typu MCR OMEGA może współpracować z innymi centralami oddymiania tego samego typu i systemami sygnalizacji pożarowej, które posiadają wyjścia sterownicze nadzorowane do urządzeń przeciwpożarowych wg PN-EN 54 – 1: 1996.

Centrala MCR OMEGA C2300c umożliwia sterowanie, zasilanie, monitorowanie oraz wizualizację stanu pracy przeciwpożarowych klap odcinających oraz klap odcinających wentylacji pożarowej wyposażonych w osiowe siłowniki elektryczne ze sprężyną powrotną sterowane przerwą prądową.

Podstawowymi elementami składowymi central serii OMERA C2300c są:

- blok automatyki i sterowania oparty o:

- specjalizowany mikroprocesorowy moduł monitorowania i sterowania,

- specjalizowany mikroprocesorowy moduł zarządzająco - komunikacyjny,

- blok zasilacza modułów mikroprocesorowych wyposażonego w przeciwzakłóceniowy filtr sieciowy oraz transformator 230/24V AC,

- blok zasilania głównego centrali,

- blok zasilania oraz zabezpieczeń nadprądowych obwodów wyjściowych,

- blok ochronników przeciwprzepięciowych.

Centrala jest wykonana w technice mikroprocesorowej, w obudowie stalowej natynkowej, stopień ochrony obudowy IP 65/55, kategorii klimatycznej I zgodnie z WBO/11/11/CNBOP.

W nowo projektowanym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim do sterowania  klapami pożarowymi zaprojektowano centralkę MCR OMEGA C2300. Centralka CSKP-1 zainstalowana zostanie w pomieszczeniu wentylatorni w piwnicy. Nowo projektowana centralka CSKP-1 typu MCR OMEGA C2300 umożliwi:

- indywidualne zasilanie oraz sterowanie odpowiednio 91 klapami pożarowymi zasilanymi napięciem 230 V,

- sygnalizację optyczną stanu położenia każdej klapy z osobna na diodach modułów MMS 
w centrali,

- sygnalizację optyczną wystąpienia alarmu na diodach modułów MMS w centrali,

- sygnalizację optyczną awarii sterowników na diodach modułów MMS w centrali,

- sygnalizację optyczną stanu zasilania centrali na diodach modułów MMS w centrali,

- komunikację protokołem MOD-BUS standard RS 485 pomiędzy innymi centralami 
i przekazanie wszystkich informacji do istniejącego systemu wizualizacji 
w pomieszczeniu informacji i kontroli pokój nr 00.26 na parterze.

Centrala MCR OMEGA C2300c została wyposażona w specjalnie oprogramowany moduł zarządzająco - komunikacyjny MZK 2001. Na wyjściu tego modułu udostępniane są wszystkie potrzebne dane i informacje, które mogą być bez przeszkód przesyłane i wykorzystane przez dowolne systemy BMS i wizualizowane z poziomu Graficznych Stacji Obsługi i Nadzoru.

W celu wizualizacji i sterowania urządzeniami podłączonymi do Central MCR Omega z poziomu Graficznych Stacji Obsługi standardowo wykorzystywany jest Pakiet projektowania i realizacji systemów wizualizacji i nadzoru komputerowego ASIX.

Asix należy do klasy pakietów oprogramowania SCADA (ang. Supervisory Control and Data Aquisition System) i realizuje szeroko pojęte funkcje zbierania danych procesowych, przetwarzania 
i wizualizacji, sterowania bezpośredniego i nadrzędnego, alarmowania i rejestracji zdarzeń, archiwizacji danych, sporządzania trendów, generowania raportów, analizy danych, udostępniania informacji o procesie w sieciach komputerowych. Doskonale spełnia on wymagania zarówno prostych aplikacji dla pojedynczych stanowisk komputerowych jak i bardzo złożonych wieloterminalowych systemów pozwalających obsłużyć cały budynek (obiekt) w jednym zintegrowanym środowisku.

System jest przygotowany na budowanie sprzęgów ze sterownikami praktycznie wszystkich światowych producentów, m.in.: Siemens, General Electric, Schneider Electric, Omron, Festo, Saia, Mitsubishi, Advantech.

Asix jest systemem otwartym zgodnym ze standardami środowiska Windows firmy Microsoft 
i fundacji OPC takich jak DDE, OLE, TAPI, OPC. Wszystkie kategorie danych systemu wizualizacji - pomiary bieżące, archiwa, zdarzenia - są dostępne dla innych programów takich jak arkusz Excel, baza danych Access, i innych - na tym samym komputerze lub na stacji komputerowej w sieci.

Podstawowe zalety:

- zwiększona produktywność konstruowania aplikacji dzięki elementom wsadowego oraz interaktywnego parametryzowania w trybie on-line,

- edytor aplikacji wbudowany w każdym pakiecie run-time,

- bogata biblioteka symboli technologicznych z wbudowanym edytorem,

- możliwość parametryzacji aplikacji on-line ze stanowiska zdalnego,

- centralne zarządzanie aktualizacją aplikacji,

- zdalne podglądanie procesów na stanowiskach typu terminal,

- rejestracja przebiegów zmiennych z sekundową rozdzielczością oraz automatyczna kompresja archiwum danych bez ograniczeń ilościowych,

- archiwizacja danych w plikach dobowych, miesięcznych i rocznych w zależności od potrzeb,

- wykresy bieżące, historyczne i wzorcowe z dynamiczną parametryzacją i skalowaniem,

- moduł trendy i umożliwiający projektowanie, wyświetlanie oraz drukowanie trendów dla dowolnie zestawionych zmiennych,

- dziennik alarmów i zdarzeń ograniczony jedynie pojemnością dysku,

- automatyczna archiwizacja alarmów i danych na rezerwowych dyskach stałych lub wymiennych (tworzenie kopii bezpieczeństwa),

- wbudowany interpreter raportów definiowanych w efektywnym języku wyrażeń 
i formatów,

- dwukierunkowy dostęp do relacyjnych baz danych,

- moduł pomocy kontekstowej,

- gotowość pracy w konfiguracjach wielomonitorowych,

- wbudowany tryb pracy w „gorącej rezerwie” podnoszący niezawodność stacji operatorskich,

- możliwość tworzenia systemów w oparciu o sieci rozległe i łącza modemowe.

Schemat sterowania klapami  pożarowymi przedstawiono na rysunku BPT-PW-T-02.00.

Zasilanie centrali MCR OMEGA C 2300c nie jest przedmiotem tego opracowania i jest ujęte 
w projekcie elektrycznym.

## System zapobieganie zadymianiu klatek schodowych

Dla oddymiania ewakuacyjnych klatek schodowych w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Piotrkowie Trybunalskim projektuje się system zapobieganiu zadymianiu klatek schodowych.

Na klatce schodowej 01.06 na 1 piętrze zamontowana zostanie klapa oddymiająca, która sterowana będzie przez centralkę oddymiania typu MCR 9705/10A, która uruchamiana będzie z Centralki Alarmowania Pożarowego.

Na klatce schodowej 01.34 na 1 piętrze zamontowana zostanie klapa oddymiająca, która sterowana będzie przez centralkę oddymiania typu MCR 9705/10A, która uruchamiana będzie z Centralki Alarmowania Pożarowego.

Na klatkach schodowych 01.06 i 01.34 na każdym poziomie zamontowane będą przyciski oddymiania RPO-1 oraz dodatkowo w pomieszczeniu informacji i kontroli pokój nr 00.26. Na poziomie 1 piętra w klatkach 01.06 i 01.34 zamontowany zostanie przycisk przewietrzania typu LT. W ramach instalacji SAP na klatkach schodowych zainstalowane będą optyczne czujki dymu.

Schemat systemu zapobiegania zadymianiu przedstawiono na rysunku BPT-PW-T-03.00.

Zasilanie centrale MCR 9705/10A (dwie sztuki) nie jest przedmiotem tego opracowania i jest ujęte w projekcie elektrycznym.

## System detekcji tlenku węgla

Zgodnie z  § 108 Rozporządzenia Nr 690 Ministra Infrastruktury z dnia 12.06.2002 r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 75 z dnia 15.06.2002 garaże zamknięte o ilości przynajmniej 10 miejsc postojowych należy wyposażyć w wentylacje mechaniczną sterowaną czujkami niedopuszczalnego poziomu stężenia tlenku węgla.

W budynku zaprojektowano Mikroprocesorowe Detektory Tlenku Węgla przeznaczone do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (kontroli nadmiaru spalin samochodowych) w garażach zamkniętych. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia CO w otaczającym powietrzu. 
Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące. Zastosowano moduł WG-22.NGs, który posiada wymienny inteligentny moduł z półprzewodnikowym sensorem tlenku węgla, co usprawnia konserwację i upraszcza kalibrację. W garażach na poziomie piwnic zaprojektowano 16 detektorów CO oraz informujących o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia tlenku węgla oraz dwie tablice ostrzegawcze.

Schemat systemu detekcji tlenku węgla pokazano na rysunku nr BPT-PW-T-04-00.

## Zalecenia dla Inwestora i Użytkownika obiektu

Montaż instalacji powinien być wykonany przez uprawnione firmy, które winny spełniać następujące wymagania:

- autoryzacja w zakresie urządzeń firmy Schrack Seconet  Polska,

- szybkie reagowanie serwisu,

- doświadczenie przy realizacji dużych obiektów wyposażonych w sprzęt firmy Schrack Seconet Polska.

W pomieszczeniu informacji i kontroli pokój nr 00.26 na parterze należy umieścić następujące elementy:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- opis funkcjonowania i obsługi urządzeń sygnalizacji pożaru,

- wskazówki postępowania podczas alarmów sygnalizowanych przez centralkę.

Protokół, do którego należy wpisywać:

- regularne kontrole instalacji i urządzeń,

- dokonane naprawy i zmiany instalacji oraz w oprogramowaniu centrali

- wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wywołania

Użytkownik dopilnuje przeszkolenia przez Wykonawcę instalacji osób, które obsługiwać będą centralkę.

Szczegółowy algorytm współpracy urządzeń alarmowania pożarowego opracowany będzie na etapie uruchamiania systemu przy współudziale Służb zabezpieczających Użytkownika, projektantów i wykonawcy.

Użytkownik jest zobowiązany do:

Zgodnie z PN-E- 08350-14:2002 punkt 11.2.1.1, który obejmuje obsługę codzienną Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby w każdy dzień roboczy było sprawdzone:

- czy każda CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy każde odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji i czy we właściwy sposób został zawiadomiony konserwator;

- czy po każdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjęto odpowiednie działania;

- czy, jeżeli instalacja była wyłączana, przeglądana lub miała wykasowaną sygnalizację, 
to została przywrócona do stanu dozorowania.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

Zgodnie z PN-E- 08350-14:2002 punkt 11.2.1.2, który obejmuje obsługę miesięczną Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w miesiącu:

- zagwarantowano wystarczający zapas papieru, tuszu lub taśmy dla każdej drukarki;

- przeprowadzono test wskaźników optycznych w centrali (wg PN-EN 54-2:2002 p.12.11), 
a każdy fakt niesprawności jakiegoś wskaźnika został odnotowany w książce eksploatacji.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

Zgodnie z PN-E- 08350-14:2002 punkt 11.2.1.3, który obejmuje obsługę kwartalną Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz na każde trzy miesiące, osoba kompetentna:

- sprawdziła wszystkie zapisy w książce eksploatacji i podejmie niezbędne działania, aby doprowadzić do prawidłowej instalacji;

- spowodowała zadziałanie, co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze;

- sprawdziła, czy nadzorowanie uszkodzeń CSP funkcjonuje prawidłowo;

- sprawdziła zdatności CSP do uaktywnienia wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi tam, gdzie jest to możliwe,

- spowodowała zadziałanie każdego łącza do straży pożarnej lub do zdalnego centrum alarmowego;

- przeprowadziła wszystkie inne próby, określone przez instalatora, dostawcę lub producenta;

- dokonała rozpoznania, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły mieć wpływ na poprawność rozmieszczenia czujek 
i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych i – jeżeli tak – dokona oględzin wg PN-E- 08350-14:2002 punkt 11.2.1.4 e).

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

Zgodnie z PN-E- 08350-14:2002 punkt 11.2.1.4, który obejmuje obsługę roczną Użytkownik i/lub właściciel powinien zapewnić, aby co najmniej raz w roku, specjalista:

- przeprowadził próby zalecane dla obsługi codziennej, miesięcznej i kwartalnej;

- sprawdził każdą czujkę na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA:	Chociaż każda czujka powinna być sprawdzona raz w roku, dopuszcza się sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej,

- sprawdził zdatność CSP do uaktywnienia wszystkich wyjść funkcji pomocniczych;

- sprawdził wzrokowo, czy wszystkie połączenia kablowe i aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone;

- dokonał oględzin, w celu ustalenia, czy nastąpiły jakieś zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu, które mogły wpłynąć na poprawność rozmieszczenia czujek 
i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz urządzeń alarmowych; sprawdzi także, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne i widoczne;

- sprawdził stan wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych.

Każda zauważona nieprawidłowość powinna być odnotowana w książce eksploatacji i możliwie szybko usunięta.

## Zalecenia dla Wykonawcy

Przed przystąpieniem do robót należy:

- zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić do jednostki projektowej,

- zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wod-kan., itp. będących w posiadaniu Inwestora - w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót.

Przy prowadzeniu robót należy :

- przestrzegać obowiązujących norm i przepisów,

- wszelkie odstępstwa od dokumentacji należy uzgodnić z osobą pełniącą nadzór, która dokona odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy,

Wszelkie punkty zbiorcze dla potrzeb sieci sygnalizacji pożaru oznaczyć kolorem czerwonym 
z napisem ppoż., wskaźniki optyczne w gniazdach czujek winny być widoczne od strony głównego wejścia do pomieszczenia.

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu prac do przedłożenia deklaracji zgodności instalacji, protokołu uruchomienia i prób odbiorczych oraz protokołu odbioru zgodnie z normą PN-E –08350-14:2002.

## Ciągi instalacyjne wskazówki montażowe

W pomieszczeniach bibliotecznych instalacja ppoż. układana będzie w rurkach na tynku lub drabinkach kablowych instalacji teletechnicznych.

Kable do klap pożarowych poprowadzone będą na drabinkach lub obejmach, wraz z elementami mocującymi o odporności ogniowej E 90.

Trasy instalacji ppoż. na poszczególnych poziomach pokazano na rysunkach od numeru BPT-PW-T-05.00 do numeru BPT-PW-T-07.00.

## Zakończenie ciągów instalacyjnych

Linie sygnalizacji alarmowania pożarowego - od strony czujek zakończone będą na gniazdach tych elementów zaś od strony stacyjnej na łączówkach centralki.

Należy zapewnić minimalną odległość 40 cm pomiędzy czujką a przeszkodą pionową (słup, ścianka, oprawy lamp elektrycznych, itp.)

Ręczne ostrzegacze pożaru należy instalować na h = 1,4 m od podłogi.

## Wykaz norm i przepisów

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie.

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- Warunki organizacyjno - techniczne jakim powinno odpowiadać połączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z jednostkami PSP i zasady ich uzgadniania (BZ-N 6/44/93).

- BN-76/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Ogólne wymagania 
i badania.

- BN-73/9371-03 Uziemienie urządzeń telekomunikacji przewodowej. Ogólne wymagania 
i badania.

- PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

- PN-E-08350-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegawcze pożarowe.

- PN-EN 54-1 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie.

- Materiały do projektowania instalacji sygnalizacji pożaru wg VdS opracowanie CNBOP i SI i TP z 1994 r.

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania poszczególnych elementów sygnalizacji pożaru.

## Zestawienie materiałów i urządzeń

## Zestawienie podstawowych urządzeń i materiałów sygnalizacji alarmowania pożarowego i detekcji tlenku węgla

| Lp. | Opis | Nr katalogowy | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B5-Centrala z wycięciem i drukarką + zasilacz B5-PSU | B5-SCU -CP | 1 |
| 2 | B3 Wewnętrzne pole obsługi PL | B3-SUB-CIP-PL | 1 |
| 3 | B3-DAI2 Karta linii pętlowych | B3-DAI2 | 2 |
| 4 | B5-BAF Karta sterująca | B5-BAF | 1 |
| 5 | Maskownica wolnych slotów BMZ Integral | B3 BLIND | 8 |
| 6 | Akumulator 12V/40Ah | AKKU 40 | 2 |
| 7 | CUBUS MTD 533 wielokryteryjna czujka ( TF1-TF9) | CUBUS MTD 533 | 246 |
| 8 | Gniazdo USB 501-1 | USB 501-1 | 246 |
| 9 | DKM Przycisk pożarowy MCP 545-1 czerwony | DKM SCHRACK MCP 545-1 | 19 |
| 10 | DKM Szybka do przycisku Schrack | DKM K GLAS | 19 |
| 11 | B3/B4/B5 Moduł wejścia/wyjścia BA-OI3 | BA-OI3 | 20 |
| 12 | Obudowa modułu IP66 | GEH MOD IP66 | 20 |
| 13 | Nypel wielostopniowy M20 | MM SN M20 | 100 |
| 14 | LPL wskaźnik zadziałania BA – UPI | BA-UPI | 12 |
| 15 | Obudowa wskaźnika zadziałania | PIG | 12 |
| 16 | Czujka liniowa dymu ECO ES25-I z uchwytem na lustro | BEAM ECO ES25-I | 2 |
| 17 | Uchwyt montażowy dla ECO | BEAM SEM | 2 |
| 18 | Uchwyt montażowy dla lustra | BEAM SM | 2 |
| 19 | Sygnalizator optyczny V4 czerwony | BL-V4 RT | 1 |
| 20 | Sygnalizator akustyczny Y04 czerwony | SIR Y04 R | 17 |
| 21 | Sygnalizator akustyczny Y04 IP 66 czerwony | SIR Y04 R6 | 1 |
| 22 | Kabel HLGs 3x1,5 |  | 4721 m |
| 23 | Kabel HLGs4x1 |  | 4513 m |
| 24 | Kabel HLGs4x1,5 |  | 4513 m |
| 25 | Kabel FTP 4x2x0,5 |  | 104 m |
| 26 | Kabel YnTKSYekw 1x2x1 |  | 3016 m |
| 27 | YDY 3x1,5 |  | 20 m |
| 28 | Rura RVS 22mm |  | 1924 m |
| 29 | Drabinka kablowa D100 mm E 90 z elementami mocującymi |  | 30 m |
| 30 | Drabinka kablowa D200 mm E 90 z elementami mocującymi |  | 100 m |
| 31 | Drabinka kablowa D300 mm E 90 z elementami mocującymi |  | 70 m |
| 32 | Obejma zatrzaskowa OZ/E90 z elementami mocującymi |  | 1600 szt |
| 33 | Detektor tlenku węgla WG-22NGs | WG-22 NGs | 16 |
| 34 | Tablica ostrzegawcza TP-44 | TP-44 | 2 |

Urządzenia firmy	SCHRACK SECONET POLSKA Sp. z o.o.

02-672 Warszawa, Domaniewska 41

Tel.: +48-22-60 60 614-617

faks +48-22-60 60 618

e-mail: office.warszawa@schrack-seconet.com.pl

## Zestawienie urządzeń sterowania klapami oddymiającymi

| Lp. | Oznaczenie | Typ | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centralka oddymiająca typu MCR9705/10A | MCR9705/10A | 2 |
| 2 | Przycisk alarmowy typu RPO-1 | RPO-1 | 8 |
| 3 | Przycisk wentylacyjny typu LT | LT | 2 |

Dostawca:	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe MERKOR Sp. z o.o.

80-408 Gdańsk , ul. Grzegorza z Sanoka 2

Tel.  (58) 344 45 55

fax:  (58) 341 39 85

e-mail: mercor@mercor.com.pl

## Zestawienie urządzeń sterowania klapami pożarowymi

| Lp. | Nazwa | ##### Typ | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrala MCR-OMEGA C2300c dla 91 klap pożarowych – CSKP-1 | MCR-OMEGA C2300c | 1 |
| 2 | Komputerowa stacja graficzna –wizualizacja systemu sterowania klap pożarowych . Program ASIX, stacja PC ( komputer) monitor, drukarka komunikatów HP, interfejs RS485 |  | 1 |

Dostawca:	Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe MERKOR Sp. z o.o.

80-408 Gdańsk , ul. Grzegorza z Sanoka 2

Tel.  (58) 344 45 55

fax:  (58) 341 39 85

e-mail: mercor@mercor.com.pl