## Centrala
Bilans energetyczny dla systemu Kontroli dostepu
| Dla systemu przyjęto czas podtrzymania bateryjnego: |  |  | 36 | godzin
1 | Komputer systemowy
Lp. | Urządzenie | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1. | Komputer systemowy | 1 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
RAZEM: |  |  | 1700 |  | 1700
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = | 77.0312 | Dobrano 3 akumulatory: |  |  | 27Ah

## Magistrala1
| Magistrala nr | 1
| Dla systemu przyjęto czas podtrzymania bateryjnego: |  |  |  | 36 | godzin
1 | Szafa 600x600 | 1/1.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
4 | Rozszerzenie AS-1563R |  | 1 | 20 | 20 | 30 | 30
5 | Czujka IR-250R |  | 11 | 32 | 352 | 25 | 275
6 | Czujka sufitowa PIR |  | 4 | 32 | 128 | 25 | 100
7 | Czytnik kart AS-930 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50
8 | Sygnalizator optyczno-akustyczny Spw-100 |  | 1 | 20 | 20 | 360 | 360
9 | Nadajnik transmisji radiowej alarmu |  | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
RAZEM: |  |  |  | 550 |  | 785
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 24.9953 | Dobrano akumulator [Ah]: |  |  | 27Ah
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie czuwania
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | HUB |  | 1 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Subserwer PS-1561 LAN |  | 2 | 150 | 300 | 150 | 300
3 | Programator kart AS-1564 |  | 1 | 100 | 100 | 160 | 160
4 | Czytnik kart AS-905 |  | 1 | 35 | 35 | 60 | 60
RAZEM: |  |  |  | 535 |  | 620
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 24.2688 | Dobrano akumulator |  |  | 27Ah
2 | Szafa AS-1 | 1/2.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 2 | 70 | 140 | 100 | 200
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Czytnik kart AS-905 |  | 3 | 35 | 105 | 60 | 180
4 | Elektrorygiel AS-17 |  | 4 | 5 | 20 | 280 | 1120
5 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
6 | Czujka IR-250R |  | 1 | 32 | 32 | 25 | 25
RAZEM: |  |  |  | 407 |  | 1655
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 18.8322 | Dobrano akumulator: |  |  | 27Ah
3 | Szafa AS-1 | 1/3.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie czuwania
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Czytnik kart AS-905 |  | 1 | 35 | 35 | 60 | 60
4 | Elektrorygiel AS-17 |  | 1 | 5 | 5 | 280 | 280
5 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
6 | Czujka IR-250R |  | 2 | 32 | 64 | 25 | 50
7 | Elektromagnes AS-35 |  | 2 | 10 | 20 | 180 | 360
RAZEM: |  |  |  | 304 |  | 980
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 13.9863 | Dobrano akumulator: |  |  | 17Ah
4 | Szafa AS-1 | 1/4.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie czuwania
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Czytnik kart AS-905 |  | 1 | 35 | 35 | 60 | 60
4 | Elektrorygiel AS-17 |  | 2 | 5 | 10 | 280 | 560
5 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
6 | Czujka IR-250R |  | 1 | 32 | 32 | 25 | 25
RAZEM: |  |  |  | 257 |  | 875
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 11.8384 | Dobrano akumulator: |  |  | 17Ah
5 | Szafa AS-1 | 1/5.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
3 | Czytnik kart AS-905 |  | 1 | 35 | 35 | 60 | 60
4 | Elektrorygiel AS-17 |  | 2 | 5 | 10 | 280 | 560
RAZEM: |  |  |  | 115 |  | 720
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 5.4 | Dobrano akumulator: |  |  | 7Ah
6 | Szafa AS-1 | 1/6.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 2 | 50 | 100 | 50 | 100
3 | Elektrorygiel AS-17 |  | 2 | 5 | 10 | 280 | 560
4 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
5 | Czujka IR-250R |  | 2 | 32 | 64 | 25 | 50
RAZEM: |  |  |  | 304 |  | 890
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 13.9581 | Dobrano akumulator: |  |  | 17Ah
7 | Szafa AS-1 | 1/7.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 2 | 50 | 100 | 50 | 100
3 | Elektrorygiel AS-17 |  | 2 | 5 | 10 | 280 | 560
4 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
5 | Czujka IR-250R |  | 2 | 32 | 64 | 25 | 50
RAZEM: |  |  |  | 304 |  | 890
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 13.9581 | Dobrano akumulator: |  |  | 17Ah
8 | Szafa AS-1 | 1/8.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 2 | 50 | 100 | 50 | 100
3 | Elektrorygiel AS-17 |  | 2 | 5 | 10 | 280 | 560
4 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
5 | Czujka IR-250R |  | 2 | 32 | 64 | 25 | 50
RAZEM: |  |  |  | 304 |  | 890
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 13.9581 | Dobrano akumulator: |  |  | 17Ah
9 | Szafa AS-1 | 1/9.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Elektrorygiel AS-17 |  | 1 | 5 | 5 | 280 | 280
4 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
5 | Czujka IR-250R |  | 1 | 32 | 32 | 25 | 25
RAZEM: |  |  |  | 217 |  | 535
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 9.9322 | Dobrano akumulator: |  |  | 17Ah

## Magistrala 2
| Magistrala nr | 2
| Dla systemu przyjęto czas podtrzymania bateryjnego: |  |  |  | 36 | godzin
10 | Szafa AS-1 | 2/1.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 2 | 70 | 140 | 100 | 200
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Czytnik kart AS-905 |  | 3 | 35 | 105 | 60 | 180
4 | Elektrorygiel AS-17 |  | 4 | 5 | 20 | 280 | 1120
5 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
6 | Czujka IR-250R |  | 1 | 32 | 32 | 25 | 25
3 | Elektromagnes AS-35 |  | 2 | 10 | 20 | 180 | 360
RAZEM: |  |  |  | 427 |  | 2015
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 19.8447 | Dobrano akumulator: |  |  | 27Ah
11 | Szafa AS-1 | 2/2.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-905 |  | 1 | 35 | 35 | 60 | 60
3 | Elektrorygiel AS-17 |  | 1 | 5 | 5 | 280 | 280
RAZEM: |  |  |  | 110 |  | 440
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 5.0875 | Dobrano akumulator: |  |  | 7Ah
12 | Szafa AS-1 | 2/3.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Elektrorygiel AS-17 |  | 1 | 5 | 5 | 280 | 280
4 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
5 | Czujka sufitowa PIR |  | 1 | 32 | 32 | 25 | 25
RAZEM: |  |  |  | 217 |  | 535
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 9.9322 | Dobrano akumulator: |  |  | 17Ah
13 | Szafa AS-1 | 2/4.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
2 | Czytnik kart AS-930 |  | 1 | 50 | 50 | 50 | 50
3 | Elektrorygiel AS-17 |  | 1 | 5 | 5 | 280 | 280
4 | Kontroler strefy AS-1562 |  | 1 | 60 | 60 | 80 | 80
5 | Czujka IR-250R |  | 2 | 32 | 64 | 25 | 50
RAZEM: |  |  |  | 249 |  | 560
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 11.38 | Dobrano akumulator: |  |  | 17Ah
14 | Szafa AS-1 | 2/5.
Lp. | Urządzenie |  | Ilość | Pobór prądu w stanie dozoru |  | Pobór prądu w stanie alarmu
|  |  |  | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA] | Jednostkowy [mA] | Całkowity [mA]
1 | Kontroler przejścia AS-1560 |  | 1 | 70 | 70 | 100 | 100
3 | Czytnik kart AS-905 |  | 2 | 35 | 70 | 60 | 120
5 | Elektrorygiel AS-17 |  | 2 | 5 | 10 | 280 | 560
RAZEM: |  |  |  | 150 |  | 780
| C=1,25x(Idoz x tdoz) + 1,25x(Ial x tal) = |  | 6.9938 | Dobrano akumulator: |  |  | 7Ah