- AUTOMATYKA BUDYNKU

- spis treści:

1	WYMAGANIA OGÓLNE	3

2	ZAKRES I PODSTAWA PRAC	4

2.1	Zakres prac	4

2.1.1	Informacje ogólne	4

2.1.2	Opis systemu	4

2.1.3	Zakres robót wykonywanych przez wykonawcę systemu BMS	5

2.1.3.1	Informacje ogólne	5

2.1.3.2	Próby i uruchomienie	5

2.1.3.3	Znakowanie	5

3	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	6

3.1	Informacje ogólne	6

3.2	Szafy automatyki	6

4	ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU	6

4.1	Jednostka główna	7

4.1.1	Stanowiska BMS	7

4.1.2	Oprogramowanie	7

4.2	Transmisja danych	8

5	OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMÓW I FUNKCJE BMS	9

5.1	Centrale wentylacyjne	9

5.2	Wentylacja wyciągowa z pomieszczeń technicznych	9

5.3	Instalacje węzła cieplnego	10

5.4	Instalacje strefowe	10

5.5	Monitoring instalacji VRV	10

6	Magistrala główna LonWorks	11

7	NADRZĘDNY SYSTEM BMS	11

- WYMAGANIA OGÓLNE

Uwaga:

Przed przystąpieniem do wykonawstwa instalacji objętych niniejszym projektem należy skonsultować z Inwestorem zastosowane urządzenia i związane z nimi instalacje. Postęp technologiczny w zakresie urządzeń elektronicznych jest tak szybki, że zaprojektowane dzisiaj nowoczesne urządzenia za jakiś czas mogą okazać się technologicznie przestarzałe i nie mogą współpracować z nowoczesnym oprogramowaniem i aktualnie nowoczesnymi systemami i urządzeniami. W związku z powyższym w momencie realizacji obiektu należy zastosować najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i urządzenia i dostosować do nich potrzeby instalacyjne, oraz ewentualnie wykonać nowy projekt.

Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej (uwzględniając uwagę powyżej) pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż posiadają urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej. W takim przypadku wymaga się złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie strona wprowadzająca zmiany.

System BMS (Building Management System - system zarządzania budynkiem) ma za zadanie kontrolowanie wyznaczonych procesów i procedur utrzymania oraz obsługi obiektu. Realizowane przez BMS funkcje powinny w szczególności zapewniać, ale nie ograniczać się do następujących zadań:

- Sprawne kompleksowe zarządzanie funkcjonowaniem budynku zapewniające utrzymanie najwyższego komfortu przebywających w nim osób.

- Umożliwienie wzajemnych interakcji i wymiany informacji pomiędzy zainstalowanymi w budynku systemami technicznymi.

- Ciągłą kontrolę i natychmiastowe alarmowanie o stanach awaryjnych oraz bezpośredniego zagrożenia mogącego prowadzić np. do utraty życia lub mienia.

- Bieżące śledzenie stanu wszystkich urządzeń i instalacji technicznych podłączonych do systemu pozwalającą na szybką i właściwą, zgodną z odpowiednimi procedurami reakcję w przypadku awarii lub wystąpienia jakichkolwiek usterek.

- Zarządzenie zużyciem energii.

- Optymalizację kosztów pracy wszystkich urządzeń oraz ich niezawodne funkcjonowanie, w szczególności zapewnienie właściwych okresów konserwacji i przeglądów pozwalających na przedłużenie ich żywotności.

- Zapisywanie i archiwizację rejestrowanych w systemie zdarzeń i mierzonych parametrów pracy instalacji technicznych w budynku.

Dla zapewnienia właściwej realizacji powyższych funkcji system BMS został oparty o sterowniki programowalne Xenta oraz oprogramowanie Vista 5 firmy TAC. System ten charakteryzuje się

- Centralnym komputerowym stanowiskiem zarządzania i nadzoru integrującym na wspólnej platformie software’owej systemy teletechniczne w budynku.

- Wykorzystanie wspólnego protokołu komunikacyjnego LonWorks oraz standardu TCP/IP.

- Sterowanie siecią swobodnie programowalnych sterowników Xenta.

Wszystkie systemy zainstalowane w budynku pracują w sposób autonomiczny, tzn. mają możliwość zupełnie niezależnej realizacji przeznaczonych im funkcji jak również pełnej integracji w ramach nadrzędnego systemu zarządzającego BMS. System zarządzający BMS stanowi komputerowy uniwersalny interfejs użytkownika, który w przyjazny, graficzny sposób pozwala centralnie zarządzać i automatycznie nadzorować instalacje techniczne w budynku, zapewniając komfort oraz minimalizowanie kosztów eksploatacji.

- ZAKRES I PODSTAWA PRAC

  - Zakres prac

    - Informacje ogólne

Kontrakt obejmuje dostawę, montaż, regulację i rozruch wykonanego systemu BMS dla instalacji podanych w niniejszym opisie.

Roboty obejmują wszelkie materiały i robociznę wymagana dla ukończenia prac związanych z instalacją w taki sposób, by była ona gotowa do działania, a wykonawca jest odpowiedzialny za uwzględnienie wszelkich usług, które stanowią naturalną część systemu.

    - Opis systemu

System BMS musi być zbudowany na bazie centralnego systemu komputerowego i musi być przystosowany do takich funkcji, jak – sterowania systemem ogrzewania, wentylacją, klimatyzacją.

Obsługa systemów musi być zapewniona z centralnej sterowni (pomieszczenie monitoringu), gdzie będzie się znajdować stanowisko komputerowe systemu.

System BMS będzie sterował pracą wszystkich central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pomp, wentylatorów i układów VRV firmy Daikin.

Rozdzielnice elektryczne na potrzeb sterowania i monitorowania zostały tak rozmieszczone aby zminimalizować długość tras kablowych. Jako standard protokołu  magistrali obiektowej pomiędzy sterownikami przyjmuje się LonWorks. Zastosowanie tego standardu ma umożliwić komunikację z producentami innych urządzeń np. układami VRV, centralami wentylacyjnymi typu Gold. Komunikacja pomiędzy koncentratorami i sterownikami głównymi a stacją BMS  odbywa się po standardzie TCP/IP.

    - Zakres robót wykonywanych przez wykonawcę systemu BMS

#### Informacje ogólne

Dostawca systemu BMS musi dostarczyć całą automatykę i elementy systemu podane w niniejszym opisie, łącznie ze wszystkimi kablami sterowniczymi i zasilającymi łączącymi odbiory siłowe oraz elementy automatyki z szafą zasilająco sterowniczą.

Wykonawca automatyki wykona również następujące:

- szczegółowe zaplanowanie i zaprogramowanie systemów,

- szkolenie personelu,

- próby i regulacje,

- dokładny opis oferowanego systemu,

- instrukcje obsługi i konserwacji,

- dokumentacja całego systemu w formie opisu i rysunków szczegółowych.

#### Próby i uruchomienie

Zakres robót BMS obejmuje dostawę i montaż w pełni przetestowanego, wyregulowanego i ukończonego systemu BMS.

Należy przetestować wszystkie alarmy i sygnały (cyfrowe wejścia / wyjścia lub wejścia analogowe) stanowiące część systemu BMS. Dla poprawnego przetestowania sygnałów wykonawca systemu BMS będzie się stosował do odpowiedniej procedury prowadzenia testów.

Wykonawca systemu BMS ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie instalacje podłączone do systemu BMS.

Wykonawca automatyki ponosi odpowiedzialność za ocenę dynamiki systemu oraz stałych czasowych różnych pracujących instalacji tak, by każdy regulator PID (obwód sterujący) 
w systemie BMS stabilizował się w możliwie najkrótszym czasie. Użytkownik nie może odczuwać np. zmian temperatury przepływającego medium.

Urządzenia sterujące powinny być normalnie dostępne w Polsce.

Wykonawca instalacji BMS przeprowadzi próby działania instalacji grzewczej, wentylacyjnej i chłodniczej objętych niniejszym projektem. Po próbach działania i dokonaniu regulacji wykonawca wypełni sprawozdanie osobno dla każdej instalacji. Stabilność sterowania należy przetestować w każdej instalacji.

#### Znakowanie

Wszystkie elementy systemu BMS należy dokładnie oznakować. Znakowanie bazuje na adresach i terminach podanych w systemie BMS. Kable BMS należy znakować po obu stronach niepowtarzalnym adresem BMS (numerem etykiety). Szafy automatyki należy oznakować na zewnątrz oraz wewnątrz. Każdy element systemu BMS, jak termostaty, czujniki i liczniki, należy oznakować w pobliżu elementu BMS. Napisy na elementach oznakowania powinny być wykonane w języku polskim.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

  - Informacje ogólne

Instalacje elektryczne dla elementów systemów wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem.

Dodatkowe zabezpieczenie przewiduje się poprzez system uziemiający.

Wszystkie instalacje do celów regulacji, sterowania, monitorowania i zasilania będą wykonane przez wykonawcę automatyki. Do układanie przewodów na obiekcie można wykorzystać istniejące koryta kablowe instalacji elektrycznej. Należy jednak przewidzieć dodatkowe korytka w miejscach gdzie brak koryt kablowych instalacji elektrycznej.

  - Szafy automatyki

Szafy muszą zawierać wszelkie niezbędne elementy automatyki do systemów sterowania, łącznie z elementami zabezpieczającymi, sterującymi, zasilającymi itp..  Każda szafa zasilająco sterownicza musi być wyposażona w :

  - rozłącznik główny

  - zabezpieczenia elektryczne zasilanych urządzeń elektrycznych (wentylatorów, pomp)

  - dla szaf w wykonaniu zewnętrznym termostaty do sterowania grzaniem lub wentylacją w szafie

  - grzałki i wentylatory w szafach (dotyczy szaf jak wyżej)

  - przekaźniki i styczniki umożliwiające monitoring i sterowanie urządzeniami

  - transformatory do zasilania sterowników i urządzeń niskonapięciowych

  - listwy zaciskowe, oznaczniki, listwy grzebieniowe, szyny, korytka itp.

  - sterownik z odpowiednia liczba wejść i wyjść

  - obudowa szafy

  - tabliczki opisowe

Szafy zasilająco - sterownicze i szafy automatyki wyposażyć w zamki zamykane na klucz uniwersalny (np. trójkątny).

Wszystkie elementy będą dostarczone z napisami ułatwiającymi ich rozpoznanie lub część, do której należą. Wszystkie napisy muszą być w języku polskim.

Wszystkie wewnętrzne elementy szafy muszą być podłączone w taki sposób, by była ona gotowa do działania w momencie wykonania podłączeń zewnętrznych.

Po podłączeniu wszystkich elementów w szafach automatyki musi istnieć dodatkowa ilość wolnego miejsca do rozbudowy.

- ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU

System BMS oparty jest na rozwiązaniach firmy TAC.

  - Jednostka główna

    - Stanowiska BMS

W obiekcie  przyjmuje się 1 stanowisko BMS.  Stacja robocza, która jest jednocześnie serwerem systemu zlokalizowana jest w piwnicy w pomieszczeniu BMS. Stacja ma być wyposażona w system operacyjny Windows Vista

Stacja BMS musi mieć minimalną konfigurację:

- procesor Core 2 Duo 2.4 GHz,

- 1 GB RAM,

- dysk twardy 250 GB,

- karta sieciowa 10/100 Mb,

- DVD/RW

- Klawiatura

Monitor 		- monitor 22” LCD.

Drukarka kolorowa 	- np. HP LaserJet P1006.

Należy również przewidzieć UPS (zasilanie awaryjne z baterii) o zapewniający działanie komputera systemu BMS przez 15 min. i automatyczne jego zamknięcie.

    - Oprogramowanie

Całe oprogramowanie musi być w języku polskim.

Oprogramowanie jednostki głównej musi zawierać co najmniej jak następuje:

- automatyczny restart,

- ograniczenie dostępu na 3 poziomach,

- komunikację z poszczególnymi systemami,

- komunikaty alarmowe,

- statystykę alarmów,

- programy optymalnego włączania / wyłączania,

- zobrazowanie systemu,

- logowanie danych,

- historię,

- raporty,

- kopię zapasową,

- przewodnik pomocy systemu (wewnętrzny po polsku).

System musi zawierać standardowe procedury tworzenia kopii zapasowych na dysku archiwalnym. Musi istnieć możliwość tworzenia kopii zapasowych “on-line”, to znaczy bez interweniowania w pracę systemu.

Cała komunikacja na poziomie użytkownika musi być po polsku oraz z polskimi znakami.

Oprogramowanie mus mieć również następujące funkcje:

system wizualizacji pozwalający na przeglądanie zobrazowań, schematów systemu 
i wykresów z dynamicznym wyświetlaniem stanów peryferyjnych z wartościami, zmianami kolorów i/lub zmianami symboli,

- zobrazowanie systemu dające obraz wzajemnej lokalizacji każdej instalacji i elementu; zobrazowania systemów, które są powiązane z odnośnymi funkcjami i zasileniami, należy wyposażyć w przewijanie (do przodu i w tył); wszystkie alarmy z elementów powinny być wyświetlane na monitorze, podobnie jak wszystkie punkty pomiarowe instalacji,

- statystykę alarmów z możliwością potwierdzania alarmów; alarmy będę prezentowane 
i sortowane zgodnie z priorytetem i adresem użytkownika,

- logowanie i prezentowanie danych,

Z obrazu monitora musi istnieć możliwość wykonywania za pomocą myszy następujących czynności:

- wyboru innego obrazu,

- wyboru punktu (np. dla zmiany wartości granicznych),

- kontroli punktu (np. punkt nastawy czy wentylator),

- przywoływania raportu.

  - Transmisja danych

Komunikacja pomiędzy szafami automatyki a jednostką główną następuje poprzez transmisję danych siecią magistralną LonWorks i TCP/IP. Transmisja danych powinna być zgodna z obowiązującymi standardami i być odporna na normalne zakłócenia środowiska.

- OPIS FUNKCJONALNY SYSTEMÓW I FUNKCJE BMS

  - Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne przygotowują odpowiednio powietrze dla potrzeb obiektu. Centrale wentylacyjne zostaną dostarczone z własną automatyką sterującą pracą centrali, nawilżacza i innych elementów należących do centrali wentylacyjnej. Centrale wentylacyjne zostaną wyposażone w kartę komunikacyjną GoldLon, umożliwiającą integrację centali do systemu BMS. Dostawa karty komunikacyjne należy do branży mechanicznej. Oferent ma za zadanie wykonać okablowanie magistrali komunikacyjnej pomiędzy centralami a systemem BMS. Dostawca centrali dostarczy pliki XIF do integracji centrali do systemu BMS. Oferent ma za zadanie sterować pracą centrali i wyświetlać w systemie BMS wszystkie dane alarmowe z centrali jak i wszystkie stany punktów fizycznych podłączonych do sterownika centali. W obiekcie znajduje się siedem central wentylacyjnych nawiewno wyciągowych.

Funkcje BMS:

- Optymalne uruchamianie i wyłączanie systemu (sterowanie zegarowe).

- Monitorowanie wszystkich temperatur powietrza nawiewanego, powrotnego i wyrzucanego

- Sterowaniem/monitorowaniem przepustnic i sterowanie prędkością obrotową wymiennika i wentylatorów

- Utrzymywanie temperatury poprzez płynną regulację zaworem

- Alarmy dla odchylenia od temperatury zadanej.

- Alarmy wyłączenia z uwagi na pożar.

- Alarmy związane z zamarznięciem.

- Alarmy zabrudzenia filtrów.

- Alarmy awarii wentylatorów i pompy.

- Rejestracja czasów pracy.

- Wyświetlanie wszystkich zebranych sygnałów na monitorze BMS

  - Wentylacja wyciągowa z pomieszczeń technicznych

Wszystkie wentylatory w pomieszczeniach technicznych będą sterowane i monitorowane. Do tego celu przewidziana jest szafa R-AKP.p1, w której znajdują się elementy sterujące i monitorujące pracę wentylatorów na obiekcie.

Funkcje BMS:

- Alarmy wyłączenia z uwagi na pożar.

- Alarmy awarii wentylatorów.

- Start wentylatorów

- Wyświetlanie wszystkich zebranych sygnałów na monitorze BMS

  - Instalacje węzła cieplnego

Węzeł cieplny ma za zadanie przygotowanie wody technologicznej na potrzeby obiektu. Zaprojektowany jest węzeł trzy funkcyjny. Opracowanie automatyki węzłą nie należy do tego opracowania Zadaniem oferenta jest zintegrowanie sterownika węzła do systemu BMS. W węźle wykorzystany będzie sterownik Xenta 302.

Funkcje BMS:

- Optymalne uruchamianie i wyłączanie systemu.

- Monitorowanie temperatury wody zasilającej i powrotnej.

- Monitoring temperatury wysokich parametrów.

- Sterowanie i monitorowanie pracy pomp

- Regulacja położenia zaworów

- Monitorowanie stacji uzdatniania wody

- Alarmy awarii pomp.

- Rejestracja czasów pracy.

- Wyświetlanie wszystkich zebranych sygnałów na monitorze BMS

  - Instalacje strefowe

Na obiekcie przewiduje się sterowanie konwektorami przyokiennymi. Konwektory składają się z wentylatora trzy biegowgo oraz nagrzewnicy. Nagrzewnica dostarczona zostanie z zaworem i siłownikiem termicznym. Konwektory zostały podzielone na 5 stref. Każda strefa będzie monitorowana i sterowana indywidualnie. Do sterowania strefowego zostały zaprojektowane szafki zasilająco sterujące. W każdej strefie należy mierzyć temperaturę wewnątrz i sterować od niej biegami i stopniem otwarcia nagrzewnicy w konwektorach w danej strefie. Należy skorelować sterowanie konwektorami i sterowanie temperaturą nawiewu centrali wentylacyjnej obsługującą daną sterfę. Priorytetem przy grzaniu mają konwektory jeśli zostanie nie osiągnięta temperatura w danej strefie, w danym przedziale czasu, należy podnosić temperaturę na nawiewie centrali wentylacyjnej.

  - Monitoring instalacji VRV

Oferent ma za zadanie zintegrować jednostki główne VRV do systemu BMS. Branża mechaniczna dostarczy kartę komunikacyjną dla systemu VRV. Zadaniem oferenta jest połączenie magistralą komunikacyjną systemu jednostek głównych VRV w sieć oraz integracja systemu do BMS.

- Magistrala główna LonWorks

Na obiekcie przewiduje się ułożenie magistrali komunikacyjnej opartej na protokole LonWorks. Magistralę LonWorks należy układać kablem Belden 85102, daje to możliwość stosowania magistrali do długości 2500m. Zastosowanie innego kabla może powodować skrócenie długości magistrali. Schemat magistrali patrz w schematach automatyki. W pomieszczeniu BMS będzie zainstalowana szafka do której należy doprowadzić magistrale LonWorks i TCP/IP.

- NADRZĘDNY SYSTEM BMS

Wszystkie szafy rozmieszczone na obiekcie muszą być połączone magistralą. W pomieszczeniu BMS będzie się znajdować szafa wyposażona w switch 10/100 oraz adaptery i sterowniki sieciowe.

Stanowisko BMS będzie wyposażone w stanowisko komputerower. Wszystkie dostarczone urządzenia i oprogramowanie ma być dostarczone z odpowiednimi licencjami do pracy i archiwizacji.

- Uruchomiony system ma być w pełni gotowy do pracy.

| Opis | Ilość | Producent | Nr. katalogowy | Dodatkowo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kredyty LonWorks | 30 | Echelon |  |  |
| Switch 5 portów 10/100Mb | 1 |  |  |  |
| LNS Serwer | 1 | TAC | 0-008-7950-0 |  |
| Vista 5 Manager | 1 | TAC | 0-008-8202-0 |  |
| Terminator linii LonWorks | 6 | TAC | 9-073-0020-0 |  |
| Stacje robocze Dell Precision T3400 | 1 | Dell |  | 2900 |
| Monitor 22’’ | 1 | np. Samsung |  | 3000 |
| Drukarka HP LaserJet P1006 | 1 | HP |  | 1400 |
| APC Smart-UPS 500VA | 1 | APC | SUA1000RMI2U | 1800 |